¦     СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

¦-----------------------------------------------------------

¦

¦

¦     ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

¦     ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

¦

¦      СНиП 2.04.09-84

¦

¦

¦

¦

¦     Издание официальное

¦

¦

------+-----------------------------------------------------------

¦     ГОССТРОЙ СССР

¦

¦     Москва 1988

¦

¦

¦

УДК 614.844-52

СНиП  2.04.09-84.   Пожарная  автоматика  зданий и сооружений/

Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. - 24с.

РАЗРАБОТАНЫ Специальным  проектно-конструкторским бюро  "Спец-

автоматика"  Минприбора  (В.Д.  Смирнов  - руководитель темы, Л.А.

Мозгова, Я.Н.  Дуно, П.И.  Портнова, разд.   1-3), Государственным

проектным  институтом  "Спецавтоматика"  Минприбора [Г.И. Сергеева

- руководитель темы, разд. 4), Всесоюзным научно-исследовательским

институтом противопожарной обороны МВД  СССР (д-р техн. наук  А.Н.

Баратов -  руководитель темы,  Х.Х. Салахутдинов,  кандидаты техн.

наук П.К. Тубашов, С. С. Пустынников).

ВНЕСЕНЫ Минприбором.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя  СССР

(Г.П. Кршеминский).

С введением в действие CHиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика

зданий и сооружений" утрачивает силу "Инструкция по проектированию

установок автоматического  пожаротушения (СН 75-76).

При пользовании нормативным документом следует учитывать утве-

ржденные изменения  строительных норм  и правил  и государственных

стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень  строительной  техни-

ки", "Сборнике  изменений к  строительным нормам  и правилам" Гос-

строя СССР и  информационном указателе "Государственные  стандарты

CCСР" Госстандарта СССР.

---------------------------------------------------------------------

¦     Строительные нормы и правила      ¦СНиП 2.04.09-84

Госстрой СССР+---------------------------------------+---------------

¦Пожарная автоматика зданий и сооружений¦Взамен СН 75-76

---------------------------------------------------------------------

Настоящие нормы  распространяются на  проектирование автомати-

ческих установок  пожаротушения и  пожарной сигнализации,  а также

неавтоматических дренчерных  и газовых  установок пожаротушения  и

ручных  пожарных  извещателей  для  зданий и сооружений различного

назначения, в том  числе возводимых в  районах с особыми  климати-

ческими и природными условиями.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование  автома-

тических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:

зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;

технологических установок, расположенных вне зданий;

зданий складов с передвижными стеллажами;

зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;

зданий  складов  лаков,  красок,  смол,  ЛВЖ,  ГЖ  с   высотой

складирования грузов более 5,5 м;

зданий складов с высотой складирования грузов более 16 м;

зданий  складов  высотой  более  10  м с высотой складирования

грузов до 5,5 м.

Термины и определения приведены в обязательном приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Автоматические  установки  пожаротушения, за исключением

спринклерных, должны иметь дистанционное и местное включение.

1.2. Автоматические  установки пожаротушения  должны выполнять

одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.

1.3.  Автоматические  установки  пожаротушения следует  проек-

тировать с  учетом строительных  особенностей защищаемых  зданий и

помещений, возможностей и  условий применения огнетушащих  веществ

исходя  из  характера  технологического  процесса  производства  и

технико-экономических показателей.

1.4. Тип установки и огнетушащее вещество необходимо  выбирать

с учетом пожарной  опасности и физико-химических  свойств произво-

димых, хранимых и применяемых веществ и материалов.

1.5.  Параметры автоматических установок пожаротушения следует

выбирать в  зависимости от  групп помещений,  приведенных в обяза-

тельном приложении 2.

1.6.  Автоматические  пожарные  извещатели  следует выбирать с

учетом требований рекомендуемогo приложения 3.

1.7. Требования к помещениям  и оборудованию складов с высотным

стеллажным хранением приведены в обязательном приложении 4.

3. УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО

И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

2.1. Параметры установок  пожаротушения следует определять  по

табл. 1, 2 и 3.

Таблица 1

------------------------------------------------------------------

Группа¦Интенсивность¦Площадь¦Площадь ¦Продолжительность¦Расстояние

поме- ¦  орошения   ¦защища-¦ для    ¦работы установок ¦  между

щений ¦ л/(с•кв.м)  ¦емая   ¦расчета ¦водяного пожаро- ¦спринклер-

¦  не менее   ¦одним  ¦расхода ¦тушения, мин     ¦ными оро-

+-------------¦спринк-¦ воды,  ¦                 ¦сителями

¦водой¦раство-¦лерным ¦раствора¦                 ¦или легко-

¦     ¦ром пе-¦ороси- ¦пенооб- ¦                 ¦плавкими

¦     ¦нообра-¦телем  ¦разова- ¦                 ¦замками, м

¦     ¦зовате-¦ или   ¦теля,   ¦                 ¦

¦     ¦ля     ¦легко- ¦ кв.м   ¦                 ¦

¦     ¦       ¦плавким¦        ¦                 ¦

¦     ¦       ¦замком,¦        ¦                 ¦

¦     ¦       ¦ кв.м  ¦        ¦                 ¦

------+-----+-------+-------+--------+-----------------+----------

1     ¦ 0,08¦   -   ¦  12   ¦  120   ¦       30        ¦    4

2     ¦ 0,12¦ 0,08  ¦  12   ¦  240   ¦       60        ¦    4

3     ¦ 0,24¦ 0,12  ¦  12   ¦  240   ¦       60        ¦    4

4     ¦ 0,3 ¦ 0,15  ¦  12   ¦  360   ¦       60        ¦    4

5     ¦ По табл. 2  ¦   9   ¦  180   ¦       60        ¦    3

6     ¦  То же      ¦   9   ¦  180   ¦       60        ¦    3

7     ¦    "        ¦   9   ¦  18О   ¦        -        ¦    3

П р и м е ч а н и я:  1. Группы помещений приведены в  обяза-

тельном приложении 2.

2. При оборудовании помещений дренчерными установками  площадь

для расчета расхода  воды, раствора пенообразователя  и количество

одновременно работающих секций следует определять в зависимости от

технологических требований.

3. Площадь, защищаемая одним спринклерным настенным оросителем,

составляет 16 кв.м.

4. Для спринклерных  установок значения интенсивности  орощения

и площади  для расчета  расхода воды  и раствора  пенообрезователя

приведены для  помещений высотой  до 10  м, а  также для  фонарных

помещений при  суммарной площади  фонарей не  более 10  % площади.

Высоту  фонарного  помещения  при  площади  фонарей  бoлее  10   %

следует  принимать   до  покрытия   фонаря.  Указанные   параметры

установок для помещений  высотой от 10  до 20 м  следует принимать

по табл. 3.

--------------------------------------------------------------------

Внесены              ¦        Утверждены      ¦    Срок

Министерством приборостроения,¦      постановлением    ¦  введения

средств автоматизации      ¦      Госстроя СССР     ¦ в действие

и систем управления       ¦от 29 декабря 1984г №229¦1 июля 1985г

--------------------------------------------------------------------

Стр. 2 CHиП 2.04.09-84

----------------------

Таблица 2

------------------------------------------------------------------

¦                  Группа помещений

+-----------------------------------------------------

¦          5     ¦         6       ¦        7

Высота    +-----------------------------------------------------

складирова- ¦    Интенсивность орошения, л/(с•кв.м), не менее

ния, м      +-----------------------------------------------------

¦ водой ¦ раство-¦ водой ¦ раство- ¦ водой¦  раство-

¦       ¦ ром пе-¦       ¦ ром пе- ¦      ¦  ром пе-

¦       ¦ нообра-¦       ¦ нообра- ¦      ¦  нообра-

¦       ¦ зовате-¦       ¦ зовате- ¦      ¦  зовате-

¦       ¦   ля   ¦       ¦   ля    ¦      ¦    ля

------------+-------+--------+-------+---------+------+-----------

До 1        ¦ 0,08  ¦  0,04  ¦  0,16 ¦  0,08   ¦   -  ¦    0,1

Св. 1 дo 2  ¦ 0,16  ¦  0,08  ¦  0,32 ¦  0,2    ¦   -  ¦    0,2

"  2  " 3  ¦ 0,24  ¦  0,12  ¦  0,4  ¦  0,24   ¦   -  ¦    0,3

"  3  " 4  ¦ 0,32  ¦  0,16  ¦  0,4  ¦  0,32   ¦   -  ¦    0,4

"  4  " 5,5¦ 0,4   ¦  0,32  ¦   -   ¦  0,4    ¦   -  ¦    0,4

П р и м е ч а н и е. Группы помещений приведены в обязательном

приложении 2.

------------------------------------------------------------------

2.2. Установки водяного, пенного, а также водяного пожаротуше-

ния со смачивателем подразделяются на спринклерные и дренчерные.

Параметры  установок  водяного  пожаротушения со  смачивателем

следует  определять  аналогично   параметрам  установок   водяного

пожаротушения.

2.3.  При  устройстве  в  зданиях и сооружениях автоматических

водяных и пенных установок пожаротушения при технико-экономическом

обосновании допускается предусматривать установки пожаротушения  в

помещениях, где  по нормам  требуется устройство  только автомати-

ческой пожарной сигнализации. В этом случае интенсивность opoшения

следует принимать нормативной,  а расход огнетушащего  вещества не

должен быть диктующим.

2.4. Для  помещений, в  которых имеются  установки с открытыми

неизолированными токоведущими  частями, находящимися  под напряже-

нием, при водяном  и пенном пожаротушении  следует предусматривать

автоматическое отключение электроэнергии  до момента подачи  огне-

тушащего вещества на очаг пожара.

2.5. Для каждой секции установки пожаротушения следует  преду-

сматривать отдельный узел управления.

2.6.  При  устройстве  установок  пожаротушения  в помещениях,

имеющих технологические площадки, оборудование и горизонтально или

наклонно установленные вентиляционные короба круглого или  прямоу-

гольного сечения шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные

на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, следует  дополнительно

устанавливать  спринклерные   или  дренчерные  оросители,  а также

побудительную систему под площадки, оборудование и короба.

СПРИНКЛЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

2.7. Спринклерные установки  водяного пожаротушения в  зависи-

мости от температуры воздуха в помещениях следует проектировать:

водозаполненными -  для помещений  с минимальной  температурой

воздуха 5 °С и выше;

воздушными - для неотапливаемых помещаний зданий, расположен-ных в районах с продолжительностью периода со среднесуточной  тем-пературой воздуха равной и ниже 8 °С более 240 дней в году;

водовоздушными - для неотапливаемых помещений зданий, располо-

женных в  районах с  продолжительностью периода  со среднесуточной

температурой воздуха, равной и ниже 8 °С 240 и менее дней в году.

----------------------------------------------------------------------------------------

¦                  Группа помещений

+---------------------------------------------------------------------------

¦  1  ¦     2       ¦     3       ¦       4     ¦   1  ¦  2   ¦  3   ¦  4

Высота    +-----------------------------------------------+---------------------------

помещения, ¦  Интенсивность орошения, л/(с•кв.м), не менее ¦ Площадь для расчета расхода

м      +-----------------------------------------------¦ воды, раствора пенообразо-

¦водой¦водой¦раство-¦водой¦раство-¦водой¦раство-¦         вателя, кв.м

¦     ¦     ¦ром пе-¦     ¦ром пе-¦     ¦ром пе-¦

¦     ¦     ¦нообра-¦     ¦нообра-¦     ¦нообра-¦

¦     ¦     ¦зовате-¦     ¦зовате-¦     ¦зовате-¦

¦     ¦     ¦  ля   ¦     ¦  ля   ¦     ¦  ля   ¦

------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-------+----------------------------

От 10 до 12 ¦ 0,09¦0,13 ¦ 0,09  ¦0,26 ¦ 0,13  ¦ 0,33¦  0,17 ¦ 132  ¦ 264  ¦  264 ¦  396

Св. 12 " 14 ¦ 0,1 ¦0,14 ¦ 0,1   ¦0,29 ¦ 0,14  ¦ 0,36¦  0,18 ¦ 144  ¦ 288  ¦  288 ¦  432

"   14 " 16 ¦ 0,11¦0,16 ¦ 0,11  ¦0,31 ¦ 0,16  ¦ 0,39¦  0,2  ¦ 156  ¦ 312  ¦  312 ¦  460

"   16 " 18 ¦ 0,12¦0,17 ¦ 0,12  ¦0,34 ¦ 0,17  ¦ 0,42¦  0,21 ¦ 166  ¦ 336  ¦  336 ¦  504

"   18 " 20 ¦ 0,13¦0,18 ¦ 0,13  ¦0,36 ¦ 0,18  ¦ 0,45¦  0,23 ¦ 180  ¦ 360  ¦  360 ¦  540

Примечание. Группы помещений приведены в обязательном приложении 2.

----------------------------------------------------------------------------------------

2.8.  Спринклерные  установки  пенного  пожаротушения  следует

проектировать для помещений с минимальной температурой воздуха  не

менее 5°С.

2.9. Спринклерные установки в складских помещениях с  высотным

стеллажным  хранением  следует  предусматривать  в  зоне высотного

хранения грузов во внутристеллажном пространстве, под  перекрытием

(покрытием) и в зоне их приемки, упаковки, отправки.

2.10 Спринклерные  установки  следует  проектировать для поме-

щений высотой не более 20 м, за исключением установок,  предназна-

ченных для   защиты конструктивных   элементов покрытий   зданий и

сооружений.   При этом  параметры установок  для помещений высотой

более 20 м следует принимать по 1-й группе помещений (см. табл.1).

СНиП 2.04.09-84 Стр. З

----------------------

2.11.  Для  одной   секции  спринклерной  установки  следует

принимать не более  800  спринклерных  оросителей всех   типов, во

внутристеллажном   пространстве   -   не   более   500 оросителей.

При этом  общая емкость  трубопроводов каждой  секции воздушных  и

водовоздушных установок должна составлять не более 3,0 куб.м.

2.12. В зданиях с балочными перекрытиями (покрытиями), имеющими

нулевой предел распространения огня, с выступающими частями высотой

более 0,32  м, а  в остальных  случаях -  более 0,2 м спринклерные

оросители  следует  устанавливать  между  балками,  ребрами плит и

другими  выступающими  элементами  перекрытия  (покрытия) с учетом

обеспечения равномерности орошения пола.

2.13. Расстояние от розетки спринклерного оросителя  установки

водяного пожаротушения до  плоскости перекрытия (покрытия)  должно

быть от 0,08 до 0,4 м.

Расстояние от нижней плоскости диффузора пенного спринклерного

оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть не  более

0,5 м.

Расстояние от отражателя спринклерного настенного оросителя до

плоскости перекрытия (покрытия) должно быть от 0,07 до 0,15 м.

Во внутристеллажном пространстве спринклерные оросители следует

устанавливать  под  экраном,  расстояние  от розетки спринклерного

оросителя до экрана должно быть  от 0,10 до 0,25 м.  Расстояние от

розетки оросителя до  верха хранимых грузов  должно быть не  менее

0,05 м.

2.14. В зданиях с односкатными и двухскатными покрытиями, име-

ющими уклон более 1/3,  расстояние по горизонтали от  спринклерных

оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия

должно быть  не более  1,5 м  - при  покрытиях с  нулевым пределом

распространения огня и не более 0,8 м - в остальных случаях.

2.15. В  местах, где  имеется опасность  механического повреж-

дения, спринклерные оросители должны быть защищены.

2.16.  Для  подачи  воды  или  воды  со  смачивателем  следует

применять  оросители  типов  СВ*  (установка  розеткой  вверх), СП

(установка роэеткой вниз) и СН.

Во внутристеллажном пространстве оросители типа СВ должны быть

установлены розеткой вниз.

Для подачи раствора пенообразователя и получения пены  следует

применять оросители типов ОПС, ОПСР.

2.17. Спринклерные оросители водозаполненных установок следует

устанавливать розетками вверх или вниз, в воздушных и водовоздушных

установках - розетками вверх.

Спринклерные оросители установок водяного пожаротушения  необ-

ходимо устанавливать перпендикулярно плоскости перекрытия  (покры-

тия), спринклерные  оросители установок  пенного пожаротушения   -

диффузором вниз под углом, не превышающим 15° к вертикали.

Спринклерные настенные  оросители можно  использовать в  водо-

заполненных,  воздушных  и  водовоздушных  установках.  Отражатель

спринклерного настенного оросителя следует располагать параллельно

плоскости пола.

Для неотапливаемых складов с высотным стеллажным хранением  во

внутристеллажном пространстве следует использовать оросители  типа

СН.

2.18. Спринклерные оросители установок следует устанавливать в

помещениях или в оборудовании с максимальной температурой окружаю-

щего воздуха, °С:

до 50 - с температурой разрушения теплового замка 72 °С;

от 51 до 70 - с температурой разрушения теплового замка 93 °С;

от 71 до 100 - с температурой разрушения теплового замка 141

°С;

от 101 до 140 - с температурой разрушения теплового замка 182

°С;

от 141 до 200 - с температурой разрушения теплового замка 240

°С.

2.19. В пределах одного защищаемого помещения следует устанав-

ливать  спринклерные  оросители  с  выпускным  отверстием   одного

диаметра.

2.20.   Расстояние между  спринклерными оросителями  и стенами

(перегородками) с  пределом распространения  огня менее  40 см  не

должно   превышать   половины   расстояния   между   спринклерными

оросителями, указанного в табл. 1.

Расстояние между спринклерными оросителями и стенами  (перего-

родками) с ненормируемым  пределом распространения огня  не должно

превышать 1,2 м.

Расстояние между спринклерными оросителями установок  водяного

пожаротушения, устанавливаемыми под гладкими перекрытиями  (покры-

тиями), должно быть не менее 1,5 м.

ДРЕНЧЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

2.21.  Автоматическое включение  дренчерных установок  следует

осуществлять от побудительной системы с легкоплавкими замками  или

спринклерными оросителями, от автоматических пожарных извещателей,

а также от технологических датчиков.

2.22.  Побудительный трубопровод дренчерных установок,  запол-

ненный водой или раствором пенообразователя, следует устанавливать

на высоте относительно клапана не более 1/4 постоянного напора  (в

метрах)  в  трубопроводе,  расположенном  под  узлом  управления с

клапанами группового действия или типов БКМ, КМ, КЗС.

2.23.  Для  подачи воды следует  применять оросители типов  ДВ

(установка розеткой вверх), ДП (установка розеткой вниз) и ОЭ.

Для подачи раствора пенообразователя и получения пены  сладует

применять оросители типов ОПД, ОПДР, ОЭ, ГЧС, ГЧСм.

Дренчерные оросители следует устанавливать с учетом их  техни-

ческих характеристик и карт

---------

* Перечень сокращенных названий приведен в обязательном прило-

жении 5.

Стр. 4 СНиП 2.04.09-84

----------------------

орошения для обеспечения равномерности орошения защищаемой площади.

2.24. Для нескольких  дренчерных завес допускается  предусмат-

ривать один узел управления.

2.25.  Расстояние  между оросителями дренчерных  завес следует

определять из расчета  расхода воды или  раствора пенообразователя

1,0 л/с на 1 м ширины проема.

2.26. Расстояние от легкоплавкого замка побудительной  системы

до плоскоси перекрытия (покрытия) должно быть от 0,08 до 0,4 м.

2.27. Заполнение помещения пеной при объемном пенном пожароту-

шении следует предусматривать до высоты, превышающей самую высокую

точку защищаемого оборудования на менее чем на 1 м.

ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК

2.28. Подводящие трубопроводы (наружные и внутренние)  необхо-

димо проектировать кольцевыми.

Подводящие  трубопроводы,  квк  правило, следует проектировать

тупиковыми  для  трех  и  менее  узлов  управления, при этом длина

наружного тупикового трубопровода не должна превышать 200 м.

2.29.  Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и  внутрен-

ние)  следует  разделять  на  участки  разделительными задвижками;

число узлов управления на одном участке должно быть не более трех.

При расчете  трубопроводов на  пожаротушение выключение  ремонтных

участков  кольцевых  сетей  не   учитывается,  при  этом   диаметр

кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра трубопроводов

к узлам управления.

2.30.  Подводящие  трубопроводы (наружные) установок  водяного

пожаротушения и  трубопроводы противопожарного,  производственного

или хозяйственно-питьевого водопровода  должны, как правило,  быть

общими.

2.31. Присоединение производственного оборудования и санитар-ных приборов к питающим трубопроводам установок пожаротушения не допускается.

2.32. В помещениях категории В по пожарной опасности на  пита-

ющих трубопроводах спринклерных установок, кроме воздушных и водо-

воpдушных,  диаметром  65  мм  и  более  допускается устанавливать

внутренние  пожарные  краны,  оборудованные  ручными  водяными или

пенными пожарными стволами.   При этом установка кнопок  дистанци-

онного пуска насосов у внутранних пожарных кранов не требуется.

2.33.  Секция  спринклерной установки с  12 и более  пажарными

кранами  должна  иметь  два  ввода.   Для спринклерных установок с

двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается  осуще-

ствлять от смежной секции.   При этом над узлами управления  необ-

ходимо  предусматривать  установку  задвижки  с ручным приводом, а

подводящий  трубопровод  должен  быть  закольцован  и  между этими

узлами управления - установлена разделительная задвижка.

2.34.    На   одной   ветви   распределительного  трубопровода

установок,  как  правило,  следует  устанавливать  не  более шести

оросителей с  диаметром выходного  отверстия до  12 мм  и не более

четырех оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм.

2.35.   К питающим  и распределительным  трубопроводам спринк-

лерных установок  допускается присоединять  дренчерные завесы  для

орошения дверных  и технологических  проемов, а  к питающим трубо-

проводам - дренчеры с побудительной системой включения.

2.36. Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки

должен быть не менее 15 мм.

2.37.  Трубопроводы  следует проектировать из стальных труб по

ГОСТ 10704 - 76 со сварными соединениями.

В помещениях категорий А и Б допускается соединение  указанных

труб на  фланцах, а  также применение  в этих  помещениях труб  по

ГОСТ 3262 - 75 на резьбовых соединениях.

2.38. Не допускается установка запорной арматуры на питающих и

распределительных трубопроводах,  за исключением  случаев, предус-

мотренных пп. 2.32, 2.33 и 2.35.

2.39. Расстояние от  трубопровода до строительных  конструкций

должно быть не менее 0,02 м.

2.40.  Питающие  и распределительные трубопроводы  воздушных и

водовоздушных спринклерных установок следует прокладывать с уклоном

в сторону узла управления или спускных устройств, равным:

0,01 для труб с наружным диаметром менее 57 мм;

0,005 для труб с наружным диаметром 57 мм и более.

2.41. Узлы управления установок необходимо размещать в  местах

с температурой воздуха  5 °С и  выше, к которым  имеется свободный

доступ обслуживающего персонала.

Узлы управления следует размещать в помещениях насосных

станций, пожарных постов, а также в защищаемых помещениях или вне

их.  При этом узлы управления, размещаемые в защищаемых помещениях,

следует отделять от этих помещений противопожарными перегородками

и перекрытиями с пределом огнестойкости 0,75 ч, узлы управления,

размещаемые вне защищаемых помещений, - остекленными или сетчатыми

перегородками.

Узлы управления, как  правило, необходимо размещать  в первых,

цокольных и подвальных этажах.

2.42. На вводах или на обводных трубопроводах пожарных насосов

повысительных  насосных  станций  следует устанавливать регуляторы

давления  прямого действия  при давлении в сети  водопровода свыше

1,0 МПа.

2.43.  Расстановку внутренних пожарных кранов,  подсоединяемых

к  трубопроводам  спринклерной  установки,  следует  проектировать

согласно СНиП II-30-76.

2.44. Методика  расчета установок  водяного и  пенного пожаро-

тушения приведена в рекомендуемом приложении 6.

СНиП 2.04.09-84 Стр. 5

----------------------

ВОДОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК

2.45. Водопроводы  различного назначения  следует использовать

как  источник  водоснабжения  установок  водяного   пожаротушения.

Источником  водоснабжения  установок  пенного пожаротушения должны

служить водопроводы непитьевого назначения, при этом качество воды

должно  удовлетворять   требованиям  технических   документов   на

применяемые пенообразователи.

2.46.   Запас  воды   для  установок  водяного   пожаротушения

допускается хранить в резервуарах водопроводов различного назначе-

ния,  где  следует  предусматривать  устройства,  не   допускающие

расхода указанного запаса воды на другие нужды.

Запас воды до 1000 куб.м следует хранить в одном резервуаре.

2.47.  Для установок пенного пожаротушения необходимо  предус-

матривать на объекте (кроме расчетного) 100 %-ный резервный  запас

пенообразователя.

2.48. Запас  раствора пенообразователя,  как правило,  следует

хранить в двух резервуарах.

2.49. При определении объема резервуара для установок водяного

пожаротушения   следует   учитывать   возможность  автоматического

пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения.

2.50.   При определении  количестве раствора  пенообразователя

для установок пенного пожаротушения следует дополнительно учитывать

емкость трубопроводов установки пожаротушения.

2.51 Максимальный срок восстановления неприкосновенного запаса

воды или раствора  пенообразователя для установок  автоматического

пожаротушения следует принимать согласно CHиП 2.04.02-84.

2.52.   Для  обеспечения  расчетного  давления в трубопроводах

спринклерных установок  подводящих трубопроводах  дренчерных уста-

новок,  необходимого  для  срабатывания  узлов  управления,следует

предусматривать  импульсное  устройство  -  металлический   сосуд,

заполненный  водой  или  pacтвором  пенообразователя (не менее 0,5

куб.м) и сжатым воздухом.   В спринклерных установках с  подсоеди-

ненными пожарными кранами для зданий высотой более 30 м количество

воды или раствора пенообразователя в импульсном устройстве  должно

быть не менее  1 куб.м.   В качестве импульсного  устройства могут

быть использованы водопроводы  различного назначения с  давлением,

равным или более расчетного.

2.53.  Все  установки  с  насосом,  включаемым вручную, должны

иметь автоматический водопитатель, обеспечивающий работу установки

с  расчетным  расходом  воды,  раствора пенообразователя в течение

10 мин.

2.54.  Автоматический  водопитатель или импульсное  устройство

должны автоматически отключаться при включении насосов.

2.55.   Число пожарных  насосов, а  также насосов-дозаторов  в

насосной станции следует принимать не менее двух (в том числе один

резервный).

2.56. Для подачи пенообразователя в резервуар следует  предус-

матривать  перфорированный  трубопровод,  проложенный по периметру

резервуара на 0,1 м ниже расчетного уровня воды в нем.

2.57.  Насосные станции автоматических установок пожаротушения

следует относить к I категории надежности действия.

2.58. Насосные станции следует размещать в отдельном помещении

зданий в первых, цокольных  и подвальных этажах, они  должны иметь

отдельный  выход  наружу  или  на  лестничную клетку имеющую выход

наружу.

Насосные станции допускается размещать в отдельно стоящих

зданиях или пристройках.

2.59.   Помещение  насосной  станции  должно  быть отделено от

других помещений противопожарными  перегородками и перекрытиями  с

пределом огнестойкости 0,75 ч.

Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть

от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха - не более 80% при

25 °С.

Рабочее и аварийное освещение следует принимать согласно СНиП

II-4-79.

Помещение станции должно  быть оборудовано телефонной связью с

помещением пожарного поста.

У входа в станцию должно быть световое табло "Станция пожаро-

тушения".

2.60.   Размещение  оборудования  в  насосных станциях следует

проектировать согласно СНиП II-30-76.

В зданиях  высотой более  30 м  импульсное устройство  следует

размещать в верхних технических этажах.

2.61. Корпус  насоса, как  правило,   следует располагать  под

заливом на 0,5 м от расчетного уровня огнетушащего вещества.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК

2.62.  По  степени  обеспечения  надежности   электроснабжения

электроприемники установок следует относить к I категории согласно

Правилам  устройства  электроустановок  (ПУЭ)  Минэнерго  СССР, за

исключением  электродвигателей  компрессора,  насосов дренажного и

подкачки пенообразователя,  относящихся к  III категории,  а также

случаев, указанных в пп. 2.64 и 2.65.

2.63.  Питание электроприемников следует осуществлять согласно

ПУЭ с учетом требований  пп. 2.64 и 2.65.

2.64.  При наличии одного источника электропитания (на объек-тах III категории надежности электроснабжения) следует предусмат-ривать привод  резервного  пожарного  насоса  от  двигателя   вну-треннего сгорания, включаемого вручную.

В этом  случае для  запуска двигателя  внутреннего сгорания, а

также для электропитания устройств сигнализации установки  следует

предусматривать аккумуляторные батареи.

Емкость  аккумуляторной  батареи  должна  обеспечивать  помимо

расхода на  запуск двигателя  питание электроприемников  устройств

сигнализации установок в течение 24 ч в дежурном режиме и не менее

3 ч в режиме "'Тревога".

Стр. 6 СНип 2.04.09-84

----------------------

2.65.   При  невозможности  по  местным  условиям  осуществлять

питание электроприемников, указанных в п. 2.62, от двух незави-симых источников   допускается,   по   согласованию   с    минис-терством (ведомством)- заказчиком проектно-сметной    документа-ции, осуществлять питание их  от   одного   источника:  от  разных

трансформаторов  двухтрансформаторной  или  от  двух   близлежащих

однотрансформаторных  подстанций,  подключенных  к разным питающим

линиям,  проложенным  по  разным  трассам, с устройством автомати-

ческого  ввода  резерва  (ABP),  как  правило,  на стороне низкого

напряжения.

2.66.  Для  электроприемников I катагории  надежности злектро-

снабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв

(при  наличии  одного  рабочего  и  одного  резервного   насосов),

устройство ABP не требуется.

2.67.  Место  размещения  устройства  AВP - централизованно на

вводах  установки  или  децентрализовано  у  электроприемников  I

категории надежности электроснабжения - определяется в зависимости

от  взаиморасположения  и  условий  прокладки  питающих  линий  до

удаленных электроприемников.

2.68.   В  случае  питания  электроприемников  I  категории от

резервного  ввода  допускается   при  необходимости   обеспечивать

электропитание указанных электроприемников  за счет отключения  на

объекте электроприемников II  и III категорий  надежности электро-

снабжения.

2.69.   Защиту  электрических  цепей  необходимо  выполнять  в

соответствии с ПУЭ.

Не  допускается  устройство  тепловой  и максимальной защиты в

цепях  управления,  отключение  которых  может  привести  к отказу

подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.

ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

2.70. Электроуправление- установок должно обеспечивать:

автоматический  пуск  рабочих  насосов  (пожарных  и  насосов-

дозаторов);

автоматический  пуск  резервных  насосов  (пожарного и насоса-

дозатора) в случае  отказа пуска или  невыхода рабочего насоса  на

режим в течение установленного времени;

автоматическое включение запорной арматуры с электроприводом;

автоматический пуск и отключение дренажного насоса;

местное и при необходимости дистанционное управление насосами;

местное    управление    устройствами    компенсации    утечки

огнетушащего  вещества  и  сжатого  воздуха  из  трубопроводов   и

гидропневматических емкостей;

автоматическое переключение  цепей управления,  сигнализации с

рабочего  ввода  электроснабжения  на  резервный  при исчезновении

напряжения на рабочем вводе (кроме цепей управления местным пуском

насосов и  световой сигнализации  о наличии  напряжения на  вводах

электропитания);

отключение автоматического пуска насосов;

автоматический   контроль   исправности   электрических  цепей

электровентилей,  приборов,  регистрирующих   срабатывание   узлов

управления  и  формирующих  командный  импульс  на  автоматическое

включение пожарных насосов, насосов-дозаторов;

автоматический  контроль  аварийного  уровня  в  peзервуаре, в

дренажном приямке,  в емкости  с пенообразователем  при раздельном

хранении;

контроль  исправности  звуковой  и  световой  сигнализации (по

вызову);

отключение звуковой сигнализации;

формирование командного импульса (устройство потенциальных или

беспотенциальных,  контактных  или   бесконтактных  элементов   на

выходах аппаратуры  пожаротушения или  пожарной сигнализации)  для

управления  технологическим  и  электротехническим   оборудованием

объекта, а также системами оповещения о пожаре.

2.71.  Формирование командного импульса автоматического пуска

установки необходимо осуществлять:

аппаратурой электрической пожарной сигнализации;

сигнализаторами давления;

электроконтактными манометрами;

технологическими датчиками.

2.72.   Для формирования  командного импульса  автоматического

пуска установки следует предусматривать два сигнализатора давления

или  два  электроконтактных  манометра,  или  два   автоматических

пожарных извещателя.

2.73.  Формирование командного импульса автоматического  пуска

насоса-дозатора   осуществляется   элементами   электроуправления,

фиксирующими пуск пожарного насоса.

2.74.  Устройства  местного  пуска и остановки насосов следует

размещать  в  насосной  станции.  Допускается  осуществлять пуск и

остановку пожарных насосов из помещения пожарного поста.

2.75.   Устройство  местного  пуска  и  остановки  компрессора

следует  размещать  в  насосной  станции  или  в  помещении  узлов

управления в зависимости от размещения компрессора.

2.76.  Устройство переключения автоматического и дистанционного

пуска насосов на местный следует размещать в насосной станции.

2.77.   В  установках  объемного  пенного  пожаротушения   для

защищаемых  помещений  с   возможным  пребыванием  людей   следует

предусматривать  устройства  переключения  автоматического   пуска

установки на дистанционный.

2.78.  Устройства восстановления режима автоматического  пуска

установок должны быть размещены в помещении пожарного поста или  в

другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

2.79.  В помещениях, защищаемых установками объемного  пенного

пожаротушения,  и  перед  входами  в  них должна предусматриваться

сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83. Смежные помещения,

имеющие  выход  только  через  защищаемые  помещения,  должны быть

оборудованы аналогичной сигнализацией.

CHиП 2.04.09-84 Стр. 7

----------------------

2.80.   В помещении  насосной станции  следует предусматривать

световую сигнализацию:

о наличии  напряжения на  рабочем и  резервном вводах электро-

снабжения (по вызову);

об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-

дозаторов, дренажного насоса;

о неисправности  электрических цепей  приборов, регистрирующих

срабатывание  узлов  управления  и  выдающих  командный импульс на

включение установки и запорных устройств (по вызову с расшифровкой

по направлениям);

о неисправности электрических цепей управления электровенти-лями (с расшифровкой по  направлениям по вызову), допускается выполнение визуально индикации;

о заклинивании электрозадвижек (по вызову с расшифровкой по

направлениям);

об аварийном  уровне в  пожарном резервуаре,  емкости с  пено-

образователем, в дренажном приямке (общий сигнал).

2.81.   В  помещении  пожарного  поста  или другом помещении с

персоналом, ведущим  круглосуточное дежурство,  необходимо предус-

матривать:

а) световую и звуковую сигнализацию:

о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям);

о пуске насосов;

о начале работы установки с указанием направления, по которому

подается  огнетушащее  вещество  или  помещений (с расшифровкой по

направлениям);

об отключении автоматического пуска насосов;

о неисправности установки,  исчезновении напряжения на  вводах

электроснабжения, о падении давления в гидропневматической емкости,

неисправности  цепей  электропитания  аппарутуры  пожарной  сигна-

лизации  (при  отсутствии  указанной  сигнализации  на  аппаратуре

пожарной сигнализации), о заклинивании электрозадвижек,  неисправ-

ности цепей электроуправления запорных устройств (общий сигнал);

об  аварийном  уровне  воды,  раствора пенообразователя, пено-

образователя в  резервуаре или  емкости, дренажном  приямке (общий

сигнал);

б) световую сигнализацию:

о наличии напряжения не вводах электроснабжения, подведенных к

оборудованию установки, размещаемому  в помещении пожарного  поста

или  другом   помещении  с   персоналом,  ведущим   круглосуточное

дежурство;

об отключении звуковой  сигнализации о пожаре  (при отсутствии

автоматического восстановления сигнализации);

об  отключении  звуковой   сигнализации  о  повреждении   (при

отсутствии автоматического восстановления);

о положении электрозадвижек (открыты).

2.82.  Звуковые сигналы  о пожаре, запуске пожарных  насосов и

срабатывании  установки  должны  отличаться  тональностью (ревуны,

сирены) от звуковых сигналов о неисправности (звонки).

2.83.   Помещение  пожарного  поста  или  другое  помещение  с

персоналом,  ведущим  круглосуточное  дежурство, должно соответст-

вовать требованиям, указанным в разд. 4.

Указанные  помещения должны быть оборудованы телефонной связью

с помещением станции пожаротушения и с пожарной охраной.

2.84.   Нормы и  требования к  освещению мест  установки узлов

управления следует принимать в соответствии с требованиями п.2.59.

2.85.   Защитное  заземление  и  зануление электрооборудования

должно соответствовать ПУЗ и CH 102-76.

2.86.  Выбор проводов и  кабелей, в также способ их  прокладки

следует выполнять  согласно техническим  характеристикам кабельно-

проводниковой  продукции  в  соответствии  с ПУЗ, CHиП III-33-76,*

CHиП III-34-74, CH 85-74, СН 543-82 с учетом требований разд. 4.

2.87.  Прокладку взаиморезервирующих кабельных линий, питающих

электроэнергией   установку,   следует   проектировать    согласно

требованиям п. 4.46.

2.88.  Устройства  дистанционного пуска установки  должны быть

защищены и размещены в соответствии с ГОСТ 12.4.008-83.

3. УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

3.1. Установки газового пожаротушения подразделяются на:

установки объемного пожаротушения;

установки локального пожаротушения по объему;

установки локального пожаротушения по площади.

3.2. Способ пуска установки газового пожаротушения может  быть

электрическим или пневмоэлектрическим.

3.3.  В   составе  установки   газового  пожаротушения   кроме

расчетного  должен  быть  100%-ный   резервный  запас огнетушащего

вещества.  Запас  огнетушащего  вещества  на  проведение испытаний

принимается из условия защиты помещения наименьшего объема.

УСТАНОВКИ ОБЪЕМНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

3.4. Установки объемного пожаротушения допускается  предусмат-

ривать  для  помещений  с  площадью  постоянно открытых проемов не

более 10 % суммарной площади ограждающих конструкций.

3.5. В установках газового пожаротушения применяются следующие

огнетушащие вещества:

двуокись углерода  (СОз) (с  хранением при  низком давлении  в

изотермических  емкостях  и  при  высоком  давлении  -  в баллонах

батарей);

хладон 114В2 (тетрафтордиброметан С2F4 Вr2);

хладон 13B1(бромтрифторметан CF3Br);

комбинированный углекислотно-хладоновый состав (85% двуокиси

углерода, 15% хладона 114B2);

азот (N2,);

аргон (Аr).

П р и м е ч а н и е. Проектирование установок пожаротушения  с

применением  хладона  13В1,  азота  и  аргона  следует выполнять в

зависимости   от   вида   сгораемых   материалов   по  специальным

требованием.

Стр. 8 СНиП 2.04.09-84

----------------------

З.6. Огнетушащее  вещество подается  в защищаемые  помещения с

помощью насадок.  Число насадок на одной ветви  распределительного

трубопровода, как правило, не должно превышать шести.

Расстояние  между двухструйными насадками должно быть не более

4 м, а от насадок до стен - не более 2 м.

3.7.  Автоматические  установки  для помещений в которых могут

присутствовать люди, должны иметь устройства для  отключения авто-

матического пуска в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83.

3.8.  При определении расчетного объема защищаемого  помещения

объем оборудования, размещаемого в нем, из общего объема помещения

не вычитается.

УСТАНОВКИ ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

3.9. Установки локального пожаротушения по объему  применяются

для  тушения  пожара  отдельных  агрегатов  или оборудования в тех

случаях,  когда  применение   установок  объемного   пожаротущения

технически невозможно или экономически нецелесообразно.

З.10.  Расчетный  объем локального пожаротушения  определяется

произведением   площади   основания   защищаемого   агрегата   или

оборудования  на  их  высоту.   При  этом  все  расчетные габариты

(длина,  ширина,  высота)  агрегата  или  оборудования должны быть

увеличены на 1 м.

3.11. При  локальном пожаротушении  по объему  следует исполь-

зовать двуокись  углерода и хладон 114В2.

3.12.   Нормативная  массовая  огнетушащая  концентрация  при

локальном тушении по объему:  6 кг/куб.м - для двуокиси  углерода,

3,5 кг/куб.м - для хладона 114В2.

Время тушения не должно превышать 30 с.

3.13.  Установки  локального пожаротушения по  площади следует

применять для тушения отдельных  очагов пожара с помощью  шланга и

раструба в помещениях такого объема, где создавшаяся  концентрация

не  будет  опасна  для  здоровья  людей.   В качестве огнетушащего

вещества этом случае следует использовать двуокись углерода.

3.14.  Установки  локального пожаротушения по  площади следует

размещать  с  таким  расчетом,  чтобы  к каждому месту возможного

очага  пожара  огнетушащее  вещество  могло  быть  подано  по двум

шлангам.

ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК

3.15.  Магистральные и распределительные трубопроводы  следует

выполнять  из  стальных  труб   по  ГОСТ  8734-75,   побудительные

трубопроводы - из стальных труб с условным проходом 15 мм по  ГОСТ

10764-76.

З.16. Соединение  трубопроводов необходимо предусматривать  на

сварке,  штуцерно-торцовых  и  фланцевых  соединениях,  соединение

побудительных трубопроводов - на сварке или резьбовых соединениях.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

3.17.  В воздуховодах вентиляционных систем следует предусмат-

ривать заслонки  или клапаны,  включаемые автоматически,  при этом

время их полного закрытия не должно превышать 30 с.

3.18.  Вытяжная  вентиляция газоудаления защищаемых  помещений

должна обеспечивать удаление газа  из нижней зоны после  окончания

работы  установки.   Допускается  для  этой  цели  предусматривать

передвижные вентиляционные установки.

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

3.19.  Оборудование  станций установок газового  пожаротушения

следует  размещать  в  помещении,  отделенном  от других помещений

противопожарными перегородками и перекрытием с пределом  огнестой-

кости 0,75 ч.

Помещения  станции  нельзя  располагать  под и над помещениями

категорий А, Б и В, за исключением помещений категории В, оборудо-

ванных автоматическими установками пожаротушения.

3.20.   Помещения станций  установок, как  правило, необходимо

располагать в  подвале или  на первом  этаже здания.   Допускается

размещение  станций,  кроме  станций  с изотермическими емкостями,

выше  первого  этажа  при  наличии  грузового  лифта.   Выход   из

помещения станции  следует предусматривать  наружу, на  лестничную

клетку,  имеющую  выход  наружу,  в  вестибюль  или  в коридор при

условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной  клетки

не  превышает  25  м  и  в  этот  коридор нет выходов из помещений

категорий  А,  Б  и  В,  за  исключением  помещений, оборудованных

автоматическими установками пожаротушения.

3.21. Помещения станций должны быть высотой не менее 2,5 м для

установок с баллонами и не менее 3,5 м с изотермическими емкостя-ми. Помещения  должны  иметь  постоянно  работающую  приточно-вы-тяжную вентиляцию с двукратным воздухообменом  в течение 1 ч  с удалением воздуха из нижней зоны.

Температура воздуха  в помещении  должна быть  от 5  до 35 °С,

относительная  влажность  воздуха  -  не  более  80%  при  25  °С,

освещенность - не  менее 100 лк  при люминесцентных лампах  или не

менее 75 лк при лампах накаливания.

Аварийное освещение должно соответствовать СНиП II-4-79.

Станция должна быть оборудована телефонной связью с помещением

пожарного  поста  или  другим  помещением  с  персоналом,  ведущим

круглосуточное дежурство.

У входа в станцию должно быть световое табло "Станция  пожаро-

тушения".

3.22.  Проходы между  оборудованием с огнетушащим веществом  в

зонах обслуживания должны быть не менее 0,7 м, между обслуживаемой

частью оборудования с  огнетушащим веществом и  стеной - не  менее

0,8 м.   Ширина проходов  к клапанам  распределительных  устройств

должна  быть  не  менее  0,8  м.   Допускается установка батарей с

огнетушащим веществом у стены.  Расстояние меж-

СНиП 2.04.09-84 Cтр. 9

----------------------

ду выступающими  частями оборудования и шкафами электроуправления

должно быть не менее 2м.

3.23. Оборудование с огнетушащим веществом и баллоны со сжатым

воздухом  должны быть установлены от источника тепла на расстоянии

не менее 1 м.

3.24.  Методика  расчета  установок  приведена в рекомендуемом

приложении 7.

ЗЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УCTAHOBOK

3.25. По степени обеспечения надежности электроснабжения

электроприемники установок следует относить к I категории согласно

ПУЭ, за исключением электроснабжения электродвигателя компрессора,

который следует относить к III категории, а также случаев, указан-

ных в п. 2.65.

3.26.  Питание электроприемников следует осуществлять согласно

ПУЭ с учетом требований пп. 2.65, 2.67.

3.27.   Защита  электрических  цепей  должна  быть выполнена в

соответствии с ПУЭ.

ЗЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ.

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

3.28.  Электроуправление установок должно обеспечивать:

автоматический пуск установки;

отключение  и  восстановление  режима  автоматического   пуска

установки;

автоматическое переключение  электрических цепей  управления с

рабочего  на  резервный  ввод  электроснабжения  при  исчезновении

напряжения на рабочем вводе;

дистанционный пуск установки;

контроль исправности  электрических целей  управления пиропат-

ронов (определение обрыва);

контроль давления в  пусковых баллонах и  побудительном трубо-

проводе;

контроль звуковой и световой сигнализации (по вызову);

отключение звуковой сигнализации;

формирование командного импульса (устройство потенциальных или

беспотенциальных, контактных или бесконтактных элементов на выхо-дах аппаратуры пожаротушения или пожарной сигнализации) для управ-ления технологическим и электротехническим оборудованием объекта, а также системами оповещения о пожаре.

3.29.   Командный  импульс  автоматического  пуска   установки

следует формировать:

аппаратурой электрической пожарной сигнализации;

электроконтактными манометрами и другими устройствами;

технологическими датчиками.

3.30.   Для формирования  командного импульса  автоматического

пуска  установки  следует  предусматривать  два  электроконтактных

манометра или два автоматических пожарных извещателя.

3.31.  При  автоматическом  и  дистанционном  пуске  установки

огнетушащее вещество должно  быть выпущено в  защищаемое помещение

не ранее чем через 30 с после подачи сигнала об эвакуации.

3.32.   Устройства  дистанционного  пуска  установок   следует

размещать у  эвакуационных входов  снаружи защищаемого  помещения.

Указанные устройства  должны быть  защищены в  соответствии с ГОСТ

12.4.009-83.

Размещение устройств допускается в помещениях пожарного  поста

или  другом   помещении  с   персоналом,  ведущим   круглосуточное

дежурство.

3.33.   На входных  дверях в  защищаемые помещения  необходимо

предусматривать   устройства   отключения   автоматического  пуска

установки при открывании дверей.

В случае невозможности установки указанных устройств на

дверных конструкциях или при наличии постоянно открытых проемов

допускается установка их у входных проемов в защищаемые помещения.

Размещение устройств отключения автоматического пуска допуска-

ется в помещении пожарного поста  или в другом помещении с  персо-

налом, ведущим круглосуточное дежурство.

3.34.  Устройства восстановления режима автоматического  пуска

установок  предусматриваются  в  помещении  пожарного  поста или в

другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

3.35.  В помещениях, защищаемых установками объемного газового

пожаротушения, следует предусматривать сигнализацию в соответствии

с п. 2.79.

3.36.  У входов в защищаемые помещения необходимо предусматри-

вать световую сигнализацию о режиме работы установки:

о выпуске в это помещение огнетушащего вещества в соответствии

с ГОСТ 12.4.009-83;

об отключении автоматического пуска установки.

3.37.   В помещении  станции пожаротушения  должна быть преду-

смотрена световая сигнализация:

о наличии напряжения на  основном и резервном вводах  электро-

снабжения (по вызову);

о падении давления в побудительных трубопроводах на 0,05 МПа и

пусковых баллонах на 0,2 МПа (общий сигнал);

о неисправности электрических цепей пиропатронов (по вызову с

расшифровкой по направлениям или допускается выполнение визуальной

индексации);

о срабатывании установки (общий сигнал).

3.38.   В  помещении  пожарного  поста  или другом помещении с

персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть  предус-

мотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям);

о срабатывании установки и прохождении огнетушащего вещества к

защищаемому помещению (с расшифровкой по направлениям);

о  неисправности  установки:   об  исчезновении  напряжения на

основном  и  резервном   вводах  электроснабжения,   неисправности

приборов пожарной сигнализации (при отсутствии данной сигнализации

на аппаратуре пожарной сигнализации), об

Стр. 10 СНиП 2.04.09-84

-----------------------

обрыве цепей пиропатронов, утечке воздуха (общий сигнал);

б) световая сигнализация:

о наличии напряжения на  основном и резервном вводах  электро-

снабжения, подведенных к оборудованию установки, которые размещены

в помещении  пожарного поста  или другом  помещении с  персоналом,

ведущим круглосуточное дежурство;

об  отключении  автоматического   пуска  (с  расшифровкой   по

направлениям);

об отключении звуковой  сигнализации о пожаре  (при отсутствии

автоматического восстановления сигнализации);

об  отключении  звуковой  сигнализации  о  неисправности  (при

отсутствии автоматического восстановления сигнализации).

3.39.  Звуковые  сигналы  о  пожаре,  о срабатывании установки

(ревуны,  сирены)  должны  отличаться  тональностью  от   звуковых

сигналов о неисправности (звонки).

3.40.  Помещения пожарного поста или другие помещения с персо-

налом,  ведущим  круглосуточное  дежурство, должны соответствовать

требованиям разд. 4.

3.41. Защитное заземление  и зануление следует проектировать в

соответствии с ПУЭ и СН 102-76.

3.42. Выбор  проводов  и кабелей, а также способы их прокладки

следует  выполнять  в  соответствии  с  ПУЭ, СНиП III-33-76*, СНиП

III-34-74, СН 85-74, СН 543-82 с учетом требований разд. 4.

3.43.  Прокладку взаиморезервирующих кабельных линий, питающих

электроэнергией установку, следует проектировать согласно требова-

ниям п. 4.46.

4. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ УСТАНОВОК

4.1.  Количество автоматических пожарных извещателей  определя-

ется необходимостью обнаружения  загораний по всей  контролируемой

площади помещений (зон), а  для световых извещателей -  и оборудо-

вания.

Если установка пожарной сигнализации предназначена для  управ-

ления  автоматическими  установками  пожаротушения, дымоудаления и

оповещения о пожаре, каждую точку защищаемой поверхности необхо-димо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями.

4.2  Максимальное  расстояние между дублирующими  дымовыми или

тепловыми пожарными извещателями  должно быть равно  половине нор-

мативного, определенного по табл.  4 и 5, если  установка пожарной

сигнализации  предназначена  для  управления автоматическими уста-

новками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре.

4.3. Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавли-

вать, как правило, на потолке.

При невозможности установки извещателей на потолке допускается

установка  их  на  стенах,  балках,  колоннах.   Допускается также

подвеска извещателей на тросах под покрытиями зданий со световыми,

аэрационными,  зенитными  фонарями.   В  этих  случаях  извещатели

необходимо размещать  на расстоянии  не более  300 мм  от потолка,

включая габариты извещателя.

4.4. Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавли-

вать в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструк-

циями (балками, прогонами, ребрами плит и т п.), выступающими от

потолка на 0,4 м и более.

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м

контролируемая площадь уменьшается на 25%.

При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических

площадок шириной 0,75 м, имеющих сплошную конструкцию и отстоящих

по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м, под ними

необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели.

4.5. Автоматические пожарные извещатели следует устанавливать

в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов,

стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние

края которых выступают от потолка на 0,6 м и менее.

4.6. Автоматические пожарные извещатели необходимо применять в

соответствии с требованиями технических условий, стандартов и

паспортов, с учетом условий среды контролируемых помещений.

4.7. Автоматические пожарные извещатели одного шлейфа пожарной

сигнализации должны контролировать не более пяти смежных или

изолированных помещений, расположенных на одном этаже и имеющих

выходы в общий коридор (помещение).

Автоматическими пожарными извещателями одного шлейфа пожарной

сигнализации допускается контролировать в общественных, жилых и

вспомогательных зданиях до десяти, а при выносной световой

сигнализации от автоматических пожарных извещателей и установке

ее над входом в контролируемое помещение - до двадцати смежных или

изолированных помещений, расположенных на одном этаже и имеющих

выходы в общий коридор (помещение).

4.8. Количество автоматических пожарных извещателей,

включаемых в один шлейф пожарной сигнализации, следует определять

технической характеристикой станции пожарной сигнализации.

4.9. В одном помещении следует устанавливать не менее двух

автоматических пожарных извещателей.

ДЫМОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

4.10.  Площадь, контролируемая одним дымовым пожарным  извеща-

телем, а также  максимальное расстояние между извещателями и изве-

щателем и стеной необходимо определять по табл. 4, но не  превышая

величин, указанных в технических  условиях и паспортах на  извеща-

тели.

4.11.  В помещениях шириной до 3 м расстояние между  извещате-

лями допускается увеличивать до 15 м.

СНиП 2.04.09-84 Cтр. 11

-----------------------

Таблица 4

-------------------------------------------------------------

Высота       ¦   Площадь,   ¦ Максимальное расстояние,м

установки      ¦ контролируе- +-----------------------------

извещателя,м    ¦  мая одним   ¦   между     ¦от извещателя

¦ извещателем, ¦извещателями ¦  до стены

¦    кв.м      ¦             ¦

----------------+--------------+-------------+---------------

До 3,5          ¦    До 85     ¦      9,0    ¦     4,5

Св. З,5 до 6,0  ¦    "  70     ¦      8,5    ¦     4,0

"  6,0  " 10,0 ¦    "  65     ¦      8,0    ¦     4,0

"  10,0 " 12,0 ¦    "  55     ¦      7,5    ¦     3,5

-------------------------------------------------------------

ТЕПЛОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

4.12.  Площадь, контролируемая одним тепловым пожарным извеща-

телем, а также максимальное расстояние между извещателями и  изве-

щателем и стеной необходимо определять по табл. 6, но не  превышая

величин, указанных в технических  условиях и паспортах на  извеща-

тели.

Таблица 5

-------------------------------------------------------------

Высота       ¦   Площадь,   ¦ Максимальное расстояние,м

установки      ¦ контролируе- +-----------------------------

извещателя,м    ¦  мая одним   ¦   между     ¦от извещателя

¦ извещателем, ¦извещателями ¦  до стены

¦    кв.м      ¦             ¦

----------------+--------------+-------------+---------------

До 3,5          ¦    До 25     ¦      5,0    ¦     2,5

Св. З,5 до 6,0  ¦    "  20     ¦      4,5    ¦     2,0

"  6,0  " 9,0  ¦    "  15     ¦      4,0    ¦     2,0

-------------------------------------------------------------

4.13.   Температура  срабатывания  максимальных  и максимально

дифференциальных извещателей  должна быть  не менее  чем на  20 °C

выше максимальной допустимой температуры в помещении.

СВЕТОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

4.14.  Световые  пожарные извещатели следует  устанавливать в

помещениях на потолке,  стенах и других  строительных конструкциях

зданий  и  помещений,  а  также  на  оборудовании.   Каждую  точку

защищаемой  поверхности  необходимо  контролировать  не  менее чем

двумя автоматическими пожарными извещателями.

РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

4.15.   Ручные  извещатели  следует  устанавливать  для подачи

сигнала о пожаре в установках пожарной сигнализации.

4.16.  Извещатели устанавливаются как внутри, так и вне зданий

на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня пола или земли.

4.17. Внутри зданий извещатели следует устанавливать на  путях

эвакуации (в коридорах, проходах, лестничных клетках и т.д.) и при

необходимости - в отдельных помещениях.  Расстояние между  извеща-

телями должно быть не более  50 м.  Извещатели устанавливаются  по

одному на всех лестничных площадках каждого этажа.

4.18. Вне  зданий извещатели  следует устанавливать на рассто-

янии не более 150  м один  от другого и должны иметь  указательные

знаки согласно ГОСТ 12.4.026 - 76.

Места  установки  ручных  пожарных  извещателей  должны  иметь

искусственное ocвещение.

4.19.  Извещатели  следует  включать  в  самостоятельный шлейф

пожарной сигнализации  или совместно  с автоматическими  пожарными

извещателями.

ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

4.20.  Резерв емкости станций пожарной сигнализации и  концен-

траторов должен быть не менее 10%.

4.21.   Применение приемно-контрольных  приборов и  концентра-

торов, не обеспечивающих разделения сигналов о пожаре и о неиспра-

вностях, допускается при включении  в них не более  десяти щлейфов

пожарной сигнализации, если отсутствует управление технологичес-ким, электротехническим и другим оборудованием, а также автомати-ческими установками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре.

4.22.  Станции пожарной сигнализации, концентраторы,  приемно-

контрольные приборы следует  устанавливать в помещении,  где нахо-

дится персонал, ведущий круглосуточное дежурство.

4.23. В  обоснованных случаях  допускается установка  приемно-

контрольных приборов в помещениях без персонала, ведущего  кругло-

суточное дежурство, при обеспечении передачи извещений о пожаре  и

о неисправности в помещение пожарного поста или другое помещение с

персоналом,  ведущим  круглосуточное   дежурство,  и   обеспечении

контроля каналов связи.

4.24.   В  помещениях  без  персонала, ведущего круглосуточное

дежурство  следует  предусмотреть  меры,  предотвращающие   доступ

посторонних лиц к  приемно-контрольным приборам, и  охранно-пожар-

ную сигнализацию.

4.25.  Станции пожарной сигнализации, концентраторы,  приемно-

контрольные приборы и аппараты управления необходимо устанавливать

в невзрывоопасных и непожароопасных помещениях на стенах,  перего-

родках и конструкциях с нулевым пределом распространения oгня.

Установка указанного оборудования допускается на  конструкциях

из  сгораемых  материалов  при  условии  защиты  этих  конструкций

металлическим листом толщиной  не менее 1  мм или другим  листовым

несгораемым материалом толщиной не менее 10 мм.  Пpи этом листовой

материал должен выступать за контуры установленного на нем  обору-

дования не менее чем на 100 мм.

Расстояние  между приемно-контрольными приборами и потолком из

сгораемых материалов должно быть не менее 1,0 м.

4.26.   При смежном  расположении нескольких  станций пожарной

сигнализации и приемно-контрольных приборов расстояние между  ними

должно быть не менее 50 мм.

Стр. 12 СНиП 2.04.09-84

-----------------------

4.27. Оборудование и аппараты управления, устанавливаемые  на

стене или стойке, следует размещать на высоте 0,8-1,8 м от пола.

4.28.  Помещение пожарного поста должно иметь площадь не менее

18  м,  расположено  на  первом  или цокольном этаже здания, иметь

выход  непосредственно  наружу.   Температура  воздуха в помещении

пожарного поста должна быть от 18 до 25 °С, относительная влаж-ность воздуха - не более 80 %.

4.29.  Помещение пожарного  поста или помещение с  персоналом,

ведущим круглосуточное дежурство, в котором размещается аппаратура

пожарной  сигнализации,  должны  иметь  естественное  освещение, а

также искусственное освещение  не менее 150 пк для  люминесцентных

ламп и не  менее 100 пк  - для ламп  накаливания.  Кроме  рабочего

освещения  предусматривается  аварийное  освещение, которое должно

обеспечивать освещенность  на рабочих  поверхностях не  менее 10 %

соответствующих норм рабочего освещения. Питание сети  аварийного

освещения при отсутствии надежного резервирования переменным током

необходимо осуществлять от аккумуляторных батарей.

4.30.  В помещениях при отсутствии персонала, ведущего кругло-

суточное дежурство,  где установлены  приемно-контрольные приборы,

значения температуры  и влажности  воздуха должны  соответствовать

требованиям  стандартов,  паспортов  и  инструкций по эксплуатации

оборудования установок пожарной сигнализации.

4.З1.   Помещение,  в  котором  расположены  станции  пожарной

сигнализации или концентратор,  должно быть обеспечено  телефонной

связью с пожарной охраной.

Звуковые сигналы о  пожаре должны отличаться по тональности от

звуковых сигналов о неисправности установки.

4.32.   В помещении  пожарного поста  не следует устанавливать

аккумуляторные батареи.

ШЛЕЙФЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ПИТАЮЩИЕ ЛИНИИ

УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

4.33.  Выбор проводов и кабелей для шлейфов пожарной  сигнали-

зации и соединительных линий следует производить в соответствии  с

ПУЭ с учетом требований настоящего раздела и технической  докумен-

тации на конкретные типы оборудования установок.

4.34.  Шлейфы  пожарной  сигнализации  и  соединительные линии

необходимо  выполнять  с   условием  обеспечения   автоматического

контроля целостности их по всей длине.

Указанное требование не распространяется на аппаратуру, прин-цип действия которой не позволят осуществлять автоматический кон-троль.

4.35.  Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самосто-

ятельными проводами и кабелями с медными жилами.

Шлейфы  пожарной  сигнализации  напряжением  до  60  В следует

выполнять проводами связи.

4.36.   Соединительные линии  напряжением до  60 В  необходимо

выполнять телефонными кабелями  с медными жилами  комплексной сети

связи при условии выделения каналов связи.

При  невозможности   использования  комплексной   сети   связи

допускается   выполнять   соединительные   линии  самостоятельными

проводами и кабелями связи с медными жилами.

4.37.  Диаметр медной жилы проводов и кабелей связи должен быть

не менее 0,4 мм.

4.38.  Цепи  электропитания  станций  пожарной  сигнализации и

приемно-контрольных приборов, а также цепи управления автоматичес-

кими установками пожаротушения cледует выполнять  самостоятельными

проводами и кабелями. Не допускается прокладка их транзитом  через

помещения, контролируемые автоматическими пожарными  извещателями,

за исключением прокладки жаростойкими  проводами и кабелями или  в

пустотах строительных конструкций  с нулевым пределом  распростра-

нения огня.

4.39.   Прокладку  проводов  и  кабелей  следует  выполнять  в

соответствии  с  ПУЭ,  СНиП  III-33-76*,  нормами технологического

проектирования  ВНТП  116-80а  Минсвязи  СССР  "Проводные средства

связи.  Линейно-кабельные  сооружения"   и  с  учетом   требований

настоящего раздела.

4.40.  Не  допускается совместная прокладка  цепей напряжением

до 60  В с  цепями напряжением  свыше 60  В в  одной трубе,  одном

рукаве, коробе, пучке,  замкнутом канале строительной  конструкции

или на одном лотке.

Совместная прокладка указанных цепей допускается лишь в разных

отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные  перегородки

с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

4.41.  Провода и кабели искробезопасных цепей следует  прокла-

дывать в соответствии  с ПУЭ и  техническими условиями на  приборы

пожарной сигнализации.

4.42.  При  параллельной  открытой  прокладке расстояния между

проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединитель-ных линий с силовыми и  осветительными проводами должны быть  не менее 0,5 м.

При  необходимости  прокладки  этих  проводов  и  кабелей   на

расстоянии менее  0,5 м  от силовых  и осветительных  проводов они

должны иметь защиту от наводок.

Допускается  уменьшение  расстояния  до  0,25  м от проводов и

кабелей шлейфов пожарной  сигнализации и соединительных  линий без

защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контроль-ных кабелей.

4.43.   В  помещениях,  где  электромагнитные  поля  и наводки

превышают уровень, установленный ГОСТ 23511 - 79, шлейфы  пожарной

сигнализации  и  соединительные  линии  должны  быть  защищены  от

наводок.

4.44.  При необходимости защиты шлейфов и соединительных  ли-ний от электромагнитных наводок  следует применять экранированные  или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в  металли-ческих трубах, рукавах,  коробах и  т.д. При  этом экранирующие  элементы должны быть заземлены.

СНиП 2.04.09-84 Cтр. 13

-----------------------

4.45.   Наружные  проводки  установок  пожарной сигнализации не

допускается выполнять воздушными линиями, за исключением  проводок

в  установках  с  одношлейфными  приемно-контрольными  приборами в

сельской местности, а также проводок на тросах между зданиями  при

невозможности прокладки подземных трасс.

4.46.  Взаиморезервирующие кабельные линии, питающие  электро-

энергией установки пожарной сигнализации, следует прокладывать  по

разным трассам, исключающим при загорании возможность одновремен-ной потери взаиморезервирующих кабельных  линий. Прокладка их  в одном кабельном сооружении запрещается.

Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при

условии прокладки одной из  них в коробе (канале),  выполненном из

несгораемых материалов, с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

4.47.   Соединительные линии  должны иметь  резервный запас по

жильности кабелей и  по клеммам телефонных  коробок соответственно

по 20%.

СВЯЗЬ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ

И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

4.48.  При  необходимости  в  установках пожарной сигнализации

cледует предусматривать контактные или бесконтактные (потенциаль-ные или  беспотенциальные)  элементы  на  выходах  аппаратуры пoжарной сигнализации  для  управления  технологическим и элек-тротехническим oбopyдованием объекта, а также системой оповещения о пожаре.

4.49.   Установки  пожарной  сигнализации  должны  формировать

импульс на  управление автоматическими  установками пожаротушения,

дымоудаления и оповещения о пожаре при срабатывании не менее  двух

автоматических  пожарных  извещателей,  устанавливаемых  в   одном

контролируемом помещении.

Управление   технологическим,   электротехническим   и  другим

оборудованием,  блокируемым  с  установкой  пожарной сигнализации,

допускается осуществлять при срабатывании пожарного извещателя.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК

4.50.   По  степени  обеспечения  надежности  электроснабжения

электроприемники установок следует относить к I категории согласно

ПУЭ, за исключением случаев, указанных в п. 2.65.

4.51.  Питание электроприемников следует осуществлять согласно

ПУЭ с учетом требований п.п. 2.65, 2.67.

4.52.   При  использовании  в  качестве  резервного  источника

питания  аккумуляторной  батареи   должна  обеспечиваться   работа

установки в течение не менее 24 ч в дежурном режиме и в течение не

менее  3 ч в режиме пожара.

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

4.53.   3ащитное  заземление  и  зануление  установок  следует

выполнять  в  соответствии  с  ПУЗ,  СН  102-76  и  с  технической

документацией на эти установки.

Стр. 14 СНиП 2.04.09-84

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.  Расчетный уровень - уровень в резервуаре при хранении в нем

расчетного количества пожарного запаса огнетушащего вещества.

2.  Побудительная  система  -  трубопровод, заполненный водой,

раствором пенообразователя,  сжатым воздухом,  или трос  с легко-

плавкими замками, предназначенный для автоматического и дистан-ционного  включения  дренчерных  установок  водяного и пенного пожаротушения, а также установок газового пожаротушения с пневма-тическим пуском.

3. Подводящий трубопровод - трубопровод, соединяющий насосы  с

узлами управления установок водяного и пенного пожаротушения.

4.   Питающий  трубопровод  -  трубопровод, соединяющий   узлы

управления установок водяного и пенного пожаротушения с  распреде-

лительными трубопроводами.

5.   Респределительный  трубопровод  -  трубопровод с установ-

ленными оросителями, проложенный в пределах защищаемого помещения.

6.   Магистральный   трубопровод  -  трубопровод,  соединяющий

распределительные  устройства  установок  газового пожаротушения с

распределительными трубопроводами.

7.  Автоматический водопитатель - водопитатель, обеспечивающий

расчетный  расход  и  напор  для  установок  водяного  и   пенного

пожаротушения до включения основного водопитателя.

8.   Основной  водопитатель  -  водопитатель,  обеспечивающий,

работу установок  водяного   и   пенного пожаротушения  расчетными

расходом и напором в  течение нормированного времени работы  уста-

новки.

9.  Дистанционное  включение  (пуск)  установки - включение от

пусковых   элементов, устанавливаемых  в защищаемом  помещении или

располагаемым рядом с ним, в диспетчерской или на пожарном посту.

10. Местное включение (пуск) установки - включение от пусковых

элементов, устанавливаемых в насосной станции или станции  пожаро-

тушения.

11. Высотное стеллажное хранение - хранение товаров и  матери-

алов на стеллажах с высотой складирования свыше 5,5 м.

12. Внутристеллажное пространство - пространство, ограниченное

конструкциями стеллажа.

13.  Командный импульс - переключение  контактных или  бескон-

тактных (потенциальных или беспотенциальных) элементов на  выходах

аппаратары установки пожаротушения или пожарной сигнализации.

14.  Шлейф пожарной сигнализации - провода или кабели, прокла-

дываемые  от  пожарных  извещателей  до соединительной коробки или

приемно-контрольного прибора.

15. Соединительная линия - провода или кабели, прокладываемые от соединительной коробки или контрольно-приемного прибора до станции пожарной сигнализации и между станциями.

СНиП 2.04.09-84 Cтр. 15

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

ГРУППЫ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОИЗВОДСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ)

ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ

СГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

------------------------------------------------------------------

Группа ¦     Перечень характерных помещений,

поме-  ¦      производств, технологических

щений  ¦              процессов

--------+---------------------------------------------------------

1    ¦   Помещения   книгохранилищ   библиотек,

¦   цирков,  хранения   сгораемых  музейных

¦   ценностей,  фондохранилищ,   музеев   и

¦   выставок,  картинных  галерей,  концерт-

¦   ных  и  киноконцертных  залов, электрон-

¦   но-вычислительных  машин,    магазинов,

¦   зданий  управлений,  гостиниц,  больниц

¦   (пожарная  нагрузка  до  200  МДж/кв.м)

¦

2    ¦   Помещения   окрасочные,     пропиточные,

¦   малярные, обезжиривания,   консервации

¦   и расконсервации, смесеприготовительные,

¦   промывка   деталей   с   применением

¦   ЛВЖ  и  ГЖ;   помещения   деревообраба-

¦   тывающего, текстильного,   трикотажно-

¦   го,  текстильно-галантерейного   произ-

¦   водств;  помещения   для   производства

¦   ваты,   швейной  промышленности,  обув-

¦   ного,  кожевенного  и   мехового  произ-

¦   водств,   искусственных   и  пленочных

¦   материалов;  помещения    целлюлозно-

¦   бумажного  и   печатного   производства;

¦   помещения  для  производств  с  приме-

¦   нением  резинотехнических     изделий,

¦   предприятий  по  обслуживанию  автомо-

¦   билей (пожарная нагрузка от 20О до

¦   2000  МДж/кв.м )

¦

3    ¦   Помещения  для  производства  резино-

¦   технических   изделий

¦

4    ¦   Помещения  для  производства  горючих

¦   натуральных  и  синтетических  волокон,

¦   кинопленки на  нитрооснове и  их пере-

¦   pаботки и обработки;  окрасочные и су-

¦   шильные  камеры,   участки   открытой

¦   окраски   и   сушки;  краскоприготови-

¦   тельных,  лакоприготовительных,  клее-

¦   приготовительных  с  применением  ЛВЖ

¦   и  ГЖ;  машинные  залы  компрессорных

¦   станций, станций регенерации, гидриро-

¦   вания,  экстракции  и  помещения  дру-

¦   гих   производств,  перерабатывающих

¦   горючие  газы, бензин,   спирт, эфиры

¦   и другие ЛВЖ  и ГЖ (пожарная нагрузка

¦   cвыше 2000  МДж/кв.м ).

¦

5    ¦   Склады  несгораемых  материалов в cго-

¦   раемой упаковке

¦

6    ¦   Склады  твердых  сгораемых  материалов

¦

7    ¦   Склады  лаков, красок, ЛГЖ, ГЖ, пласт-

¦   масс, резины,  резинотехнических  изде-

¦   лий,  каучука,  смол

П  р  и  м  е  ч  а  н  и я: 1. Группы помещений определены по

их  функцианальному  назначению.  В  тех случаях, когда невозможно

подобрать аналогичные производства,  группу следует определять  по

величине пожарной нагрузки.

2.  Пожарная нагрузка определяется по СТ СЭВ 446-77 (без учета

коэффициентов а, b, с).

З.  Параметры установок  водяного и пенного пожаротушения  для

складских  помещений,  встроенных  в  здания,  помещения   которых

относятся  к 1-й группе, следует принимать по 2-й группе помещений.

------------------------------------------------------------------

Стр. 16 СНиП 2.04.09-84

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

------------------------------------------------------------------

¦ Автомати-   ¦    Перечень характерных помеще-

№   ¦  ческий     ¦    ний, производств, технологи-

п.п.¦ пожарный    ¦         ческих процессов

¦ извещатель  ¦

-----+-------------+----------------------------------------------

¦             ¦

¦      А. Производственные здания

¦             ¦

¦             ¦ I. С производством и хранением:

1   ¦ Тепловой    ¦    изделий из древесины, синте-

¦ или  дымо-  ¦    тических смол, синтетических

¦ вой         ¦    волокон, полимерных мате-

¦             ¦    риалов, текстильных, трико-

¦             ¦    тажных, текстильно-галанте-

¦             ¦    рейных, швейных, обувных,

¦             ¦    кожевенных, табачных, мехо-

¦             ¦    вых, целлюлозно-бумажных

¦             ¦    изделий, целлулоида, резины,

¦             ¦    резинотехнических изделий,

¦             ¦    синтетического каучука, гo-

¦             ¦    рючих рентгеновских и кино-

¦             ¦    фотопленок, хлопка

2   ¦ Тепловой    ¦    лаков, красок, растворителей,

¦ или свето-  ¦    ЛВЖ, ГЖ, смазочных материа-

¦ вой         ¦    лов, химических реактивов,

¦             ¦    спиртоводочной продукции

З   ¦ Световой    ¦    щелочных металлов, металли-

¦             ¦    ческих  порошков,  каучука

¦             ¦    натурального

4   ¦ Тепловой    ¦    муки,  комбикормов  и других

¦             ¦    продуктов и материалов с вы-

¦             ¦    делением пыли

¦             ¦

¦             ¦  II. С производством:

5   ¦ Тепловой    ¦    бумаги, картона, обоев, жи-

¦ или свето-  ¦    вотноводческой и птицевод-

¦ вой         ¦    ческой продукции

¦             ¦

¦             ¦  III. C хранением:

6   ¦ Teпловой    ¦    несгораемых материалов в

¦ или дымо-   ¦    сгораемой упаковке, твердых

¦ вой         ¦    сгораемых материалов

¦             ¦

¦      Б. Специальные сооружения

¦             ¦

7  ¦ То же       ¦    Помещения (сооружения) для

¦             ¦    прокладки кабелей; помеще-

¦             ¦    ния   для трансформаторов,

¦             ¦    распределительных  и щито-

¦             ¦    вых устройств

¦             ¦

8  ¦ Дымовой     ¦    Помещения электронно-вы-

¦             ¦    числительной техники, элек-

¦             ¦    тронных регуляторов, управ-

¦             ¦    ляющих машин,  АТС, радио-

¦             ¦    аппаратурных

¦             ¦

9  ¦ Тепловой    ¦    Помещения для оборудования

¦ или свето-  ¦    и трубопроводов по перекач-

¦ вой         ¦    ке горючих жидкостей и ма-

¦             ¦    сел, для испытаний двигателей

¦             ¦    внутреннего сгорания и топ-

¦             ¦    ливной аппаратуры, наполне-

¦             ¦    ния баллонов горючими га-

¦             ¦    зами

¦             ¦

10  ¦ Тепловой    ¦    Помещения предприятий по

¦ или дымо-   ¦    обслуживанию автомобилей

¦ вой         ¦

¦             ¦

¦          В. Общественные здания

¦              и сооружения

¦             ¦

11 ¦ Дымовой     ¦    Зрительные, репетиционные,

¦             ¦    лекционные, читальные и кон-

¦             ¦    ференц-залы, артистичные,

¦             ¦    кулуарные, костюмерные,

¦             ¦    реставрационные мастерские,

¦             ¦    киносветопроекционные, ап-

¦             ¦    паратные, фойе, холлы, кори-

¦             ¦    доры, гардеробные, книгохра-

¦             ¦    нилища, архивы

12 ¦ Тепловой    ¦    Склады декораций, бутафо-

¦ или дымо-   ¦    рии и реквизитов, админист-

¦ вой         ¦    ративно-хозяйственные поме-

¦             ¦    щения, машиносчетные стан-

¦             ¦    ции, пульты управления

¦             ¦

1З ¦ Тепловой    ¦    Жилые  помещения,  больнич-

¦             ¦    ные палаты, помещения пред-

¦             ¦    приятий торговли, обществен-

¦             ¦    ного питания и бытового об-

¦             ¦    служивания

¦             ¦

14 ¦ Дымовой     ¦    Помещения музеев и выста-

¦ или свето-  ¦    вок

¦ вой         ¦

¦             ¦

П р и м е ч а н и е. Необходимость установки в одном помещении

автоматических  пожарных   извещателей,  реагирующих   на   разные

признаки горения в начальной стадии пожара, определяется  технико-

экономическим обоснованием.

------------------------------------------------------------------

СНиП 2.04.09-84 Cтр. 17

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ СКЛАДОВ

С ВЫСОТНЫМ СТИЛЛАЖНЫМ ХРАНЕНИЕМ

1.   Стеллажи должны  иметь горизонтальные  экраны с  шагом по

высоте не более 4,0 м.

2.  Экраны необходимо изготавливать из несгораемого материала.

3.   Экраны  должны  перекрывать  все  горизонтальное  сечение

стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами. Экраны

и днища тары  и поддонов должны  иметь отверстия диаметром  10 мм,

расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм.

4. В  стеллажах должны  быть предусмотрены  поперечные проходы

высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через  каждые 40  м.

Проходы в  пределах стеллажей  необходимо отделять  от конструкций

стеллажей противопожарными перегородками.

5. Вытяжные шахты (люки) дымоудаления следует располагать  над

проходами между стеллажами.

6.  Экраны  не  должны  препятствовать погрузочно-разгрузочным

работам.

7.  Трубчатые несущие конструкции стеллажей могут быть исполь-

зованы  для  транспортирования  огнетушащего  вещества при условии

обеспечения прочности, пропускной способности и герметичности этих

конструкций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ

СВ -  ороситель водяной спринклерный с вогнутой розеткой

СП -  ороситель водяной спринклерный с плоской розеткой

СН -  ороситель водяной спринклерный настенного исполнения

ОПС -  ороситель пенный спринклерный

ОПСР -  ороситель пенный спринклерный розеточный

БКМ -  клапан быстродействующий мембранный

КМ -  клапан мембранный

КЗС -  клапан запорный сигнальный

ДВ -  ороситель водяной дренчерный с вогнутой розеткой

ДП -  ороситель водяной дренчерный с плоской  розеткой

ОЭ -  ороситель эвольвентный

ОПД -  ороситель пенный дренчерный

ОПДР -  ороситель пенный дренчерный розеточный

ГЧС -  генератор четырехструйный

ГЧСм -  генератор четырехструйный модернизированный

BC -  клапан водяной сигнальный

ГД -  клапан группового действия

КТПА -  клапан тросовый побудительный

ГЗСМ -  головка-затвор

ГАВЗ -  головка автоматическая выпуска заряда

ЗК-32 -  запорный клапан

ОК-10 -  обратный клапан

ЛВЖ -  легковоспламеняющаяся жидкость

ГЖ -  горючая жидкость

Стр. 18 СНиП 2.04.09-84

-----------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. Исходными данными для расчета установок являются параметры,

приведенные в п. 2.1.

2.  В  зоне  приемки,  упаковки  и  отправки  грузов складских

помещений с высотным стеллажным хранением при высоте помещения  от

10 до 20  м значения интенсивности  и площади для  расчета расхода

воды, раствора пенообразователя по  группам 5, 6 и  7, приведенные

в п.  2 1,  должны быть  увеличены из  расчета 10  % на каждые 2 м

высоты.

3.   Диаметры   трубопроводов  установок  следует   определять

гидравлическим  расчетом,  при  этом  скорость  движения  воды   и

раствора  пенообразователя  в  трубопроводах  должна составлять не

более 10 м/с.

4. Параметры спринклерных установок во внутристеллажном про-

странстве необходимо принимать по таб. 1.

Таблица 1

------------------------------------------------------------------

¦             ¦ Максимальное ¦

¦  Интенсив-  ¦  расстояние  ¦    Время

Перечень складируе-   ¦  ность оро- ¦ между сприн- ¦   работы

мых грузов         ¦   шения     ¦  клерными    ¦  установки,

¦   водой,    ¦ оросителями  ¦     мин

¦  л/(с•кв.м) ¦      м       ¦

----------------------+-------------+--------------+--------------

Несгораемые   мате-   ¦    0,40     ¦      2       ¦      60

риалы  в сгораемой    ¦             ¦              ¦

упаковке              ¦             ¦              ¦

¦             ¦              ¦

Твердые  сгораемые    ¦     0,45    ¦      2       ¦      60

материалы             ¦             ¦              ¦

¦             ¦              ¦

Резинотехнические     ¦     0,50    ¦     1,5      ¦      60

изделия               ¦             ¦              ¦

¦             ¦              ¦

П р и м е ч а н и е.  Хранение  peзинотехнических  изделий

допускается только в цельнометаллической таре.

------------------------------------------------------------------

5.  Гидравлический расчет трубопроводов следует выполнять  при

условии водоснабжения этих установок только от основного водопита-

теля.

6. Давление у узла управления должно быть не  более 1,0 МПа.

7. Расчетный расход воды, раствора пенообразователя Qd, л/с,

через ороситель (генератор) следует определять по формуле

Qd = k√H ,                        (1)

где k - коэффициент производительности оросителя (генератора),

принимаемый по табл. 2;

Н - свободный напор перед оросителем (генератором), м.

Таблица 2

------------------------------------------------------------------

¦  3начение  ¦ Минималь- ¦  Максималь-

Ороситель        ¦  коэффици- ¦ ный сво-  ¦  ный допус-

(генератор)       ¦  ента k    ¦ бодный    ¦  тимый

¦            ¦ напор, м  ¦  напор, м

--------------------+------------+-----------+--------------------

Водяной спринклер-  ¦            ¦           ¦

ный и дренчерный с  ¦            ¦           ¦

диаметром выходно-  ¦            ¦           ¦

го отверстия, мм:   ¦            ¦           ¦

8             ¦     0,20   ¦      5    ¦       100

10             ¦     0,З1   ¦      5    ¦       100

12             ¦     0,45   ¦      5    ¦       100

15             ¦     0,71   ¦      10   ¦       100

20             ¦     1,25   ¦      10   ¦       100

Эвольвентный:       ¦            ¦           ¦

ОЭ-16            ¦     0,27   ¦      15   ¦        80

ОЭ-25            ¦     0,66   ¦      15   ¦        80

ОЭ-50            ¦     2,73   ¦      15   ¦        80

Генератор пенный:   ¦            ¦           ¦

ГЧВ, ГЧСм          ¦     1,48   ¦      15   ¦        45

Пенный розеточный   ¦            ¦           ¦

(ОПСР, ОПДР) с диа- ¦            ¦           ¦

метром выходного от-¦            ¦           ¦

верстия, мм:        ¦            ¦           ¦

10             ¦     0,З1   ¦      15   ¦       100

15             ¦     0,71   ¦      15   ¦       100

Пенный (OПC, ОПД)   ¦     0,55   ¦      15   ¦        80

¦            ¦           ¦

П р и м е ч а н и е. Свободный напор y спринклерного ороси-теля, устанавлеваемого во внутристеллажном пространстве, должен быть  на менее 10 м.

------------------------------------------------------------------

8. Расход воды, pacтвора пенообразователя необходимо опреде-лять произведением нормативной  интенсивности орошения  на площадь  для расчета расхода воды, pаствора пенообразователя.

Расход воды раствора пенообразователя на внутренний противопо-

жарный  водопровод  должен  cyммироваться  с расходом огнетушащего

вещества на автоматическую установку пожаротушения.

Необходимость суммирования расходов  воды, раствора  пенообра-

зователя спринклерной и дренчерной установок определяется техноло-

гическими требованиями.

9. Расход воды, раствора пенообразователя Q, л/с, для  спринк-

лерной установки во внутристеллажном пространстве определяется  по

формуле

Q = abnqn ,                (2)

где a - расчетная длина одноврвменно орошаемой части стеллажа,

принимается равной 15 м;

b - наибольшая ширина совмещенных стеллажей, м;

n - количество экранов;

qn - интенсивность орошения, принимается по табл. 1.

СНиП 2.04.09-84 Cтр. 19

-----------------------

10.  Для спринклерной установки, размещаемой под перекрытием в

зоне  стеллажного  хранения,  интенсивность  орошения   необходимо

принимать не  менее 0,12  л/(с•кв.м), площадь  для расчета расхода

воды, раствора пенообразователя - 180 кв.м. Время работы установки

следует принимать в соответствии с табл. 1.

11. Общий расход воды, раствора пенообразователя на внутреннее

пожаротушение  высотных  стеллажных  складов  следует принимать по

наибольшему расходу спринклерной установки под перекрытием в  зоне

стеллажного хранения,  спринклерной установки  во внутристеллажном

пространстве и пожарных кранов  или спринклерной установки в  зоне

приемки, упаковки и отправки грузов и пожарных кранов.

Таблица 3

------------------------------------------------------------------

¦ Диаметр   ¦ Диаметр  ¦ Толщина ¦ Значение

Трубы          ¦условного  ¦ наружный,¦ стенки, ¦    k1

¦прохода,мм ¦    мм    ¦   мм    ¦

------------------+-----------+----------+---------+--------------

Стальные электро- ¦     16    ¦    18    ¦   2,0   ¦        0,0755

стальные          ¦     20    ¦    25    ¦   2,0   ¦        0,75

(ГОСТ 10704-76)   ¦     25    ¦    32    ¦   2,2   ¦        3,44

¦     32    ¦    40    ¦   2,2   ¦       13,97

¦     40    ¦    45    ¦   2,2   ¦       28,7

¦     50    ¦    57    ¦   2,5   ¦      110

¦     65    ¦    76    ¦   2,8   ¦      572

¦     80    ¦    89    ¦   2,8   ¦     1429

¦     100   ¦   108    ¦   2,8   ¦     4322

¦     100   ¦   108    ¦   3,0   ¦     4231

¦     100   ¦   114    ¦   2,8   ¦     5872

¦     100   ¦   114*   ¦   3,0*  ¦     5757

¦     125   ¦   133    ¦   3,2   ¦    13530

¦     125   ¦   133*   ¦   3,5*  ¦    13190

¦     125   ¦   140    ¦   3,2   ¦    18070

¦     150   ¦   152    ¦   3,2   ¦    28690

¦     150   ¦   159    ¦   3,2   ¦    36920

¦     150   ¦   159*   ¦   4,0*  ¦    34880

¦     200   ¦   219*   ¦   4,0*  ¦   209900

¦     250   ¦   273*   ¦   4,0*  ¦   711300

¦     300   ¦   325*   ¦   4,0*  ¦  1856000

¦     350   ¦   377*   ¦   5,0*  ¦  4062000

¦           ¦          ¦         ¦

Стальные водогазо-¦     15    ¦   21,3   ¦   2,5   ¦        0,18

проводные         ¦     20    ¦   26,8   ¦   2.5   ¦        0,926

(ГОСТ 3262-75)    ¦     25    ¦   33,5   ¦   2,8   ¦        3,65

¦     32    ¦   42,3   ¦   2,8   ¦       16,5

¦     40    ¦   48     ¦   3,0   ¦       34,5

¦     50    ¦   60     ¦   3,0   ¦      135

¦     65    ¦   75,5   ¦   3,2   ¦      517

¦     80    ¦   88,5   ¦   3,5   ¦     1262

¦     90    ¦   101    ¦   3,5   ¦     2725

¦     100   ¦   114    ¦   4,0   ¦     5205

¦     125   ¦   140    ¦   4,0   ¦    16940

¦     150   ¦   165    ¦   4,0   ¦    43000

¦           ¦          ¦         ¦

П р и м е ч а н и е. Трубы, отмеченные знаком "*", применяются

в сетях наружного водоснабжения.

------------------------------------------------------------------

12. Потери напора на расчетном участке трубопроводов Н1, м,

определяются по формуле

Q2

Н1 = ---                       (3)

В

где Q - расход воды, раствора пенообразователя на расчетном участке

трубопровода, л/с;

В - характеристика трубопровода, определяется по формуле

k1

В = --- ,                       (4)

l

где k1 - козффициент, принимается по табл.3;

l - длина расчетного участка трубопровода, м.

Потери напора в узлах управления установок Н2, м, определяются

по формуле

H2 =єQ2                          (5)

где є - коэффициент потерь напора в узле управления, принимается

по табл. 4;

Q  -  расчетный  расход  воды, раствора пенообразователя через

узел управления, л/с.

13. Объем  раствора пенообразователя  V1, куб.м,  при объемном

пожаротушении определяется по формуле

k2•V

V1 = -----  ,                          (6)

k3

где k2 - коэффициент разрушения пены, принимается по табл.5;

V - объем эащищаемого помещения, куб.м;

k3 - кратность пены.

Таблица 4

------------------------------------------------------------------

Узлы          ¦     Тип   ¦  Диаметр  ¦  Коэффициент

управления       ¦   клапана ¦  клапана, ¦ потерь напора

¦           ¦    мм     ¦       є

------------------------+-----------+-----------+-----------------

Спринклерной уста-     ¦     ВС    ¦   100     ¦    0,00302

новки водозапол-       ¦           ¦   150     ¦    0,000868

ненной                 ¦           ¦           ¦

¦           ¦           ¦

То же, водовоздуш-     ¦   ВС, ГД  ¦   100     ¦    0,00936

ной                    ¦           ¦   150     ¦    0,00227

¦           ¦           ¦

Спринклерной и дрен-   ¦   БКМ, КМ ¦   100     ¦    0,00235

черной установок       ¦           ¦   150     ¦    0,00077

¦           ¦   200     ¦    0,000198

¦           ¦           ¦

Дренчерной уста-       ¦     ГД    ¦    65     ¦    0,048

новки                  ¦           ¦   100     ¦    0,00634

¦           ¦   150     ¦    0,0014

¦           ¦           ¦

То же                  ¦    КТПА   ¦    25     ¦    0,247

¦           ¦    32     ¦    0,0865

¦           ¦    40     ¦    0,0504

¦           ¦    50     ¦    0,0183

¦           ¦    65     ¦    0,00534

¦           ¦           ¦

"                    ¦    КЗС    ¦    65     ¦    0,0178

¦           ¦   100     ¦    0,00311

¦           ¦   150     ¦    0,000783

------------------------------------------------------------------

Стр. 20 СНиП 2.04.09-84

-----------------------

Таблица 5

------------------------------------------------------------------

Горючие материалы ¦  Коэффициент  ¦   Продолжитель-

защищеемого     ¦  разрушения   ¦ ность работы уста-

производства    ¦    пены k2    ¦    новки, мин

-------------------+---------------+------------------------------

Твердые            ¦       3       ¦        25

Жидкие             ¦       4       ¦        15

------------------------------------------------------------------

Число одновременно работающих генераторов пены n1, определяется

по формуле

V1

n1 = ---- ,                  (7)

Qd•t

где Qd - производительность одного генератора по раствору пено-

образователя, куб.м/мин;

t - продолжительность работы установки с пеной средней

кратности, мин, принимается по табл.5.

14. Продолжительность работы установок пенного пожаротушения с

пеной низкой кратности следует принимать:

15  мин  -  для  помещений  с  количеством  твердых  сгораемых

материалов свыше  200 кг/кв.м  или горючими  жидкостями с темпера-

турой вспышки паров до 28 °С;

10 мин - для  помещений с количеством твердых  сгораемых мате-

риалов  до  200  кг/кв.м  или  горючими  жидкостями с температурой

вспышки паров 28 °С и более.

15.   Продолжительность  работы  внутренних  пожарных  кранов,

оборудованных  ручными  водными  или  пенными пожарными стволами и

подсоединенных  к  питающим  трубопроводам спринклерной установки,

следует принимать  равной времени  работы спринклерной  установки.

Продолжительность  работы  пожарных  кранов  с  пенными  пожарными

стволами, питаемых  от самостоятельных  вводов, следует  принимать

равной 1 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рекомендуемое

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Расчет установок

объемного хладонового пожаротушения

1. Масса m оcновного запаса хладона 114В2, кг, определяется по

формуле

П р и м е ч а  н и е. При наличии постоянно открытых  проемов,

площадь  которых  составляет  от  1  до  10%  площади  ограждающих

конструкций  помещения,  следует  принимать  дополнительный расход

хладона, равный 2 кг на 1 кв.м проемов.

2.  Расчетное  время  подачи  хладона  следует  принимать  для

помещений 2, 3, 4, 6, 7-й групп - не более 60 с, для помещений 1-й

и 5-й групп - не более 120 с.

3. Расход хладона через насадок Q, куб.м/с, определяется по

формуле

4. Потери напора на  участке трубопровода ΔН, м,  определяются

по формуле

5. Скорость потока хладона v, м/с, определяется по формуле

Q

v = --- ,         (4)

S

где Q - расход хладона, куб.м/c;

S - площадь сечения трубопровода, кв.м.

СНиП 2.04.09-84 Cтр. 21

-----------------------

7. Минимальный напор Нmin, м, в баллоне с хладоном к концу

работы установки определяется по формуле

Нmin = ΔН + Н1 + Н2 + Н3 + Н,      (6)

где ΔН - потери напора в трубопроводах, м;

Н1 - потери напора в фасонных частях трубопровода, принимаются

равными 20% от ΔН, м;

Н2 - местные потери в запорной арматуре оборудования, м, опре-

деляются по формуле

v2

Н2 = є• --                  (7)

2g

где   є - коэффициент сопротивления, принимается равным: 2,64 для

головки ГЗСМ и клапана  ЗК-32, 1,07 для головки  ГАВЗ и

клапана ОК-10;

v - скорость потока хладона, м/с;

Н3 - разница  геометрических  отметок  между  отметкой, на

которой установлен баллон,  и наиболее высоко  располо-

женным насадком, м;

Н - свободный напор у наиболее удаленного насадка.

8. Минимальное давление рmin, МПа, в баллоне к концу истечения

хладона опраделяется по формуле

9. Абсолютное максимальное давление осушенного сжатого воздуха

(азота по ГОСТ 9293-74) рmax, МПа, в баллонах установки определя-

ется по  формуле

10.  Расчетное  время  t,  с,  подачи  хладона определяется по

формуле

где k1 - коээфициент проводимости, определяется по формуле

Qmin

k1 = --------       (11)

√pmin

где  Qmin - минимальный расход хладона, куб.м/c.

Расчет установок пожаротушения

с двуокисью углерода

11. Масса основного запаса двуокиси углерода m, кг,  определя-

ется по формуле

m = 1,1k2 [k3 (A1 + 30А2) + 0,7V],      (12)

где 1,1 - коэффициент, учитывающий утечки двуокиси углерода

через неплотности в запорной арматуре;

k2 - коэффициент, учитывающий вид сгораемого материала,

вещества (согласно табл. 1);

k3 - коэффициент, учитывающий утечку двуокиси углерода через

неплотности в ограждающих конструкциях, принимается

равным 0,2 кг/м2;

А1 - суммарная площадь ограждающих конструкций защищаемого

помещения, м2;

А2 - суммарная площадь постоянно открытых проемов, м2, опре-

деляется по черт. 1;

0,7 - нормативная массовая огнетушащая концентрация, кг/куб.м;

V - объем защищаемого помещения, куб.м.

Таблица 1

------------------------------------------------------------------

Сгораемые материалы, вещества   ¦ Коэффициент

¦     k2

-----------------------------------+------------------------------

Группа жидких горючих материалов:  ¦

ацетон                           ¦     1,0

ацетилен                         ¦     2,5

бензол                           ¦     1,1

водород                          ¦     3,15

дизельное топливо                ¦     1,0

керосин                          ¦     1,0

масло для гидропроводов          ¦     1,0

масло гидрированное              ¦     1,0

окись углерода                   ¦     2,4

окись этилена                    ¦     1,75

метан                            ¦     1,1

нефть                            ¦     1,0

спирт метиловый                  ¦     1,6

спирт этиловый                   ¦     1,3

этан                             ¦     1,2

этилен                           ¦     1,55

этилендихлорид                   ¦     1,0

этиловый эфир                    ¦     1,45

масло трансформаторное           ¦     1,0

Группа твердых горючих материалов: ¦

целлюлозосодержащие материалы    ¦     2,25

пыль бурых углей                 ¦     1,5

пыль каменноугольная             ¦     1,5

хлопок                           ¦     2,0

бумага, гофрированая бумага      ¦     2,25

порошок пластмасс                ¦     2,0

пыль каучуковая                  ¦     1,5

пыль древесная (древесная мука)  ¦     1,5

полистирол                       ¦     1,0

полиуретан                       ¦     1,0

------------------------------------------------------------------

Стр. 22 СНиП 2.04.09-84

-----------------------

Черт.1. График для определения суммарной площади

постоянно открытых проемов А2

12.  Pасчетное  число  баллонов  для установки определяется из

расчета вместимости в 40-литровый баллон 25 кг двуокиси углерода.

13. Среднее (за время подачи) давление в изотермической

емкости рm, МПа, определяется по формуле

рm = 0,5(р1 + р2),         (13)

где р1 - давление в емкости при хранении двуокиси углерода, МПа;

р2 - давление в емкости в конце выпуска расчетного количества

двуокиси углерода, МПа, определяется по черт. 2.

14. Средний pасход двуокиси углерода Qm, кг/c, определяется

по формуле

m

Qm = --- ,      (14)

t

где m - масса основного запаса двуокиси углерода, кг

t - время подачи двуокиси углерода, с, принимается по п. 21.

15. Внутренний диаметр магистрального трубопровода di, м,

определяется по формуле

При хранении двуокиси углерода в баллонах k4 = 1,4.

Черт. 2. График для определения давления в изотерми-

ческой емкости в конце выпуска расчетного количества

двуокиси углерода р2

П р и м е ч а н и е. Относительная масса двуокиси углерода m4

определяется по формуле

m5 - m

m4 = ------ ,

m5

где m5 - начальная масса двуокиси углерода в емкости, кг.

Таблица 2

-----------------------------------------------------------

рm, МПа    ¦  1,2  ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦ 1,8 ¦ 2,0 ¦  2,4

--------------+-------+-----+------+-----+-----+-----------

Множитель k4 ¦  0,68 ¦ 0,79¦ 0,85 ¦ 0,92¦ 1,0 ¦  1,09

-----------------------------------------------------------

16.   Среднее давление  в магистральном  трубопроводе в  точке

ввода  его  в  защищаемое  помещение  р3,  МПа,  в точке, наиболее

удаленной  от  станции  пожаротушения,  р4,  МПа,  а также в любой

другой точке магистрального трубопровода определяется по формуле

СНиП 2.04.09-84 Cтр. 23

-----------------------

17. Среднее давление p'm, МПа, в магистральном трубопроводе,

расположенном в защищаемом помещении в пределах распределительных

трубопроводов, определяется по формуле

p'm = 0,5(р3 + р4)            (18)

где р3 - давление в точке ввода магистрального трубопровода в

защищаемое помещение, МПа;

p4 - давление в конце магистрального трубопровода, МПа.

18. Средний расход через насадок Q'm, кг/с, определяется по

формуле

19. Количество насадок определяется по формуле

20.  Внутренний диаметр распределительного трубопровода d'i,

м, рассчитывается из условия

21.  Время  подачи  двуокиси  углерода  в защищаемое помещение

зависит от соотношения  суммарной площади ограждающих  конструкций

и суммарной площади открытых проемов и принимается:

при А2/А1 <= 0,03 не более 120 с,

при А2/А1 >= 0,03 "    "    60 c.

Расчет установок пожаротушения

с комбинированным углекислотно-хладоновым

составом

22. Расчетная масса комбинированного углекислотно-хладонового

состава md, кг, для объемного пожаротушения определяется по

формуле

md = k6•qn•V             (23)

где k6 - коэффициент компенсации неучитываемых потерь углекислотно-

хладонового состава, принимается по табл. 3;

qn - нормативная  массовая  огнетушащая концентрация углекис-

лотно-хладонового состава, принимается 0,27 кг/куб.м при

времени заполнения помещения, равном 30 с, и 0,4 кг/куб.м

при времени заполнения помещения, равном 60 с;

V - объем защищаемого помещения, куб.м.

Таблица 3

----------------------------------------------------------------

Помещение           ¦        Значение

¦     коэффициента k6

-----------------------------------+----------------------------

С дверными и оконными проемами    ¦      1,13 - 1,25

Без оконных проемов               ¦      1,07 - 1,15

П р и м е ч а н и е.  Большие  величины  принимаются  при

преобладающем расположении проемов в нижней части защищаемого

помещения.

----------------------------------------------------------------

23.  При наличии постоянно открытых проемов, площадь которых

составляет от 1 до 10% площади ограждающих конструкций помещений,

следует принимать дополнительный расход углекислотно-хладонового

состава, равный 5 кг на 1 м2 площади проемов.

24. Расчетное  число баллонов  ξ2 определяется  из расчета

вместимости в  40-литровый баллон  25 кг  углекислотно-хладонового

состава.

25.  Внутренний диаметр магистрального трубопровода di, мм,

определяется по формуле

26.  Эквивалетная  длина  магистрального  трубопровода  l2, м,

определяется по формуле

l2 = k7•l         (25)

где k7 - коэффициент увеличения длины трубопровода дяя компенсации

неучитываемых местных потерь, принимается, по табл. 4;

l - длина трубопровода по проекту, м.

Таблица 4

------------------------------------------------------------

Диаметр прохода магистраль-  ¦  3начение коэффициента

ного трубопровода,мм      ¦            k7

-------------------------------+----------------------------

До  35                        ¦           1,2

Св. 35 до 50                  ¦           1,1

"  50                        ¦           1,05

------------------------------------------------------------

27. Площадь  сечения  выходного  oтверстия  оросителя А3, мм,

определяется по формуле

28. Расход углекислотно-хладонового  состава Q, кг/с,  в зави-

симости от эквивалентной  длины и диаметра  трубопровода определя-

ется по черт. 3.

Стр. 24 СНиП 2.04.09-84

-----------------------

Черт. 3. График для определения pасхода углекислотно-

хладонового  состава Q

П р и м е ч а н и е. При диаметре трубопровода более 35 мм

расход определяется следующим образом.

1. По заданной приведенной длине трубопровода определяется

расход Q, кг/с, для трубопровода диаметром 35 мм.

2. Определяется удельный расход q, кг/(с•см2), углекислотно-

хладонового  состава:

Q

q = ---- .

9,62

3. Определяется расход Q, кг/с, углекислотно-хладонового

состава:

Q = S•q

где S = 0,785d2 -  площадь сечения трубопровода, см2 (d - диаметр

трубопровода, см).

29. Расчетное время подачи углекислотно-хладонового состава t,

мин, определяется по формуле

md

t = ----          (27)

60Q

где md - расчетная масса углекислотно-хладонового состава, кг;

Q - расход углекислотно-хладонового состава, кг/с.

П р и м е ч а н и е. Если расчетное время подачи углекислотно-

хладонового  состава  больше  заданного,  допускается   увеличение

диаметра  магистрального  трубопровода  до  13%  по  сравнению   с

расчетной его величиной.

ЗО. Масса основного запаса углекислотно-хладонового состава m,

кг, определяется по формуле

k8

m = 1,1md(1 + ----),           (28)

k6

где k8 - коэффициент, учитывающий остаток углекислотно-хладонового

состава  в  баллонах  и  трубопроводах,  принимается   по

табл. 5;

k6 - принимается по табл. 3.

Таблица 5

--------------------------------------------------------

Диаметр  ¦ Значение коэффициента k8 при длине тру-

сифонной ¦        бопровода по проекту, м

трубки,  +---------------------------------------------

мм     ¦    до 100 ¦ от 102 до 200  ¦ св.200

----------+-----------+----------------+----------------

10     ¦    0,2    ¦     0,2З       ¦    0,25

12     ¦    0,2    ¦     0,25       ¦    0,28

--------------------------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения ............................................  1

2. Установки водяного и пенного пожаротушения .................  1

Спринклерные установки......................................  2

Дренчерные установки .......................................  3

Трубопроводы установок......................................  4

Водоснабжение установок ....................................  5

Электроснабжение установок .................................  5

Электроуправление и сигнализация. Защитное заземление и

зануление...................................................  6

3. Установки газового пожаротушения ...........................  7

Установки объемного пожаротушения...........................  7

Установки локального пожаротушения .........................  8

Трубопроводы установок......................................  8

Требования к вентиляционным системам защищаемых помещений...  8

Станции пожаротушения ......................................  8

Электроснабжение установок .................................  9

Электроуправление и сигнализация. Защитное заземление и

зануление ..................................................  9

4. Установки пожарной сигнализации ............................ 10

Пожарные извещатели установок............................... 10

Дымовые пожарные извещатели................................. 10

Тепловые пожарные извещатели ............................... 11

Световые пожарные извещатели................................ 11

Ручные пожарные извещатели.................................. 11

Оборудование, аппаратура и их размещение.................... 11

Шлейфы пожарной сигнализации, соединительные и питающие

линии установок пожарной сигнализации ...................... 12

Связь установок пожарной сигнализации с технологическим и

электротехническим оборудованием ........................... 13

Электроснабжение установок ................................. 13

Защитное заземление и зануление............................. 13

Приложение 1. Обязательное. Термины и определения ............. 14

Приложение 2. Обязательное.  Группы  помещений  (производств и

технологических процессов) по степени опасности развития пожара

в  зависимости  от  их  функционального  назначения и пожарной

нагрузки сгораемых материалов ................................. 15

Приложение 3.  Рекомендуемое. Выбор автоматических пожарных

извещателей в зависимости от назначения помещения.............. 16

Приложение 4.  Обязательное. Требования к помещениям и

оборудованию складами с высотным стеллажным хранением ......... 17

Приложение 5. Обязательное. Перечень сокращенных названий ..... 17

Приложение 6. Рекомендуемое. Методика расчета  установок

водяного и пенного пожаротушения............................... 18

Приложение 7. Рекомендуемое. Методика расчета установок

газового пожаротушения ........................................ 20